TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce :           ZŠ, PŠ, MŠ , Moskevská 679, Česká Lípa

REKONSTRUKCE  OBJEKTOVÝCH  ROZVODŮ STUDENÉ   VODY,    TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY A ROZVODŮ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Investor:  	 Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola,                      Moskevská 679,    470 01 Česká Lípa,

příspěvková organizace

Profese :		D.1.4   ZDRAVOTNĚ  TECHNICKÉ INSTALACE

Zakázkové číslo :     13 04 21

Číslo přílohy : 	13 04 21  / 01 – ZTI

Výkonová fáze : 	 Projekt pro provedení  stavby

Termín :		04 / 2021

Libor Kotek , VZDUCHOTECHNIKA - KLIMATIZACE - vytápĚní - plyn Projektová kancelář, Vinohradní 195, 463 13 Liberec 23 - Minkovice , IČO 402 03 395

- D 1.4.   Technika prostředí staveb – ZDRAVOTNĚ  TECHNICKÉ INSTALACE

Projektová dokumentace je zpracována dle  § 3-  Přílohy č.13  - Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby    k vyhlášce č. 499/2006 Sb., (změna: 62/2013 Sb.) ,  dle  které  obsahuje :

a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).

b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

01 - Výchozí podklady :

- zadání investora

- půdorysy a řez řešených prostor

- prohlídka a zaměření stávajícího stavu a fotodokumentace na místě

-kamerová sonda vnitřní ležaté kanalizace pod I.N.P.

- ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

-   ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody

-   ČSN 730873, ČSN EN 671-1, normy související.

- ČSN EN 12056-1 až 5   ( ČSN 75 6760 )  Vnitřní kanalizace – gravitační systémy

- ČSN 75 6101: 2004 Stokové sítě a kanalizační přípojky

- ČSN EN 1610 (75 6114): 1999 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Návrh   technického   řešení   odpovídá   funkčním a prostorovým    požadavkům ,   zadání  investora, závěrům konzultací   s investorem a    závěrům  provedených  prohlídek  a   měření.

Nové řešení   odpovídá  současným legislativním a technickým požadavkům,  dále   funkčním a prostorovým    požadavkům ,   zadání  investora, závěrům konzultací   s investorem a    závěrům  provedených  prohlídek a   měření.

Zařízení   jsou   navržena   z hledisek výše uvedených  požadavků  , technických  a  bezpečnostních norem a  předpisů,  zásad uvedených v odborné literatuře i zkušeností z praxe.

Užitné vlastnosti veškerých komponentů    svým charakterem   odpovídají   požadavkům  zákona č. 183 / 2006  Sb. ( Stavební zákon )  ve znění pozdějších předpisů , použité  výrobky  zaručují   požadovanou  mechanickou   pevnost a stabilitu,    požární bezpečnost,     hygienické požadavky,    ochranu zdraví   a životního prostředí   a  bezpečnost při užívání.

02 - Úvodní část :

Při zpracovávání projektu byly provedeny prohlídky na místě .  Nebylo možno provádět sondy do stavebních konstrukcí za  účelem zjištění přesných vedení tras. Návrh nových vedení je proveden  v předpokládaných trasách stávajících  potrubí a v trasách optimálního logického  řešení.  Po rozkrytí konstrukcí lze navržené trasy přizpůsobit dle situace a vhodnosti na montáži a provést potřebné  korekce.

Úkolem projektového řešení je  :

REKONSTRUKCE  VNITŘNÍCH  ROZVODŮ STUDENÉ  VODY   A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

V projektu  je  řešena kompletní  výměna všech horizontálních a vertikálních  vnitřních  rozvodů studené  vody   a teplé užitkové vody v úseku od fakturačního vodoměru v šachtě v podlaze vstupní haly v 1.N.P. ke všem zařizovacím sanitárním předmětům v prostorách 1.N.P.,  2.N.P.,  3.N.P.   ( umyvadla ve třídách, umývárnách  , kabinetech,  sociální zařízení,  zásobníkové a průtokové ohřívače vody , aj. ) .  Tyto zařizovací sanitární předměty a armatury u nich ( umyvadlové  aj.baterie ) zůstanou  stávající.  Nové rozvody budou ale vybaveny  novými  potřebnými  uzavíracími ventily na jednotlivých větvích , rohovými kohouty u  jednotlivých  umyvadel a u dalších zařizovacích předmětů .

REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH  a  VENKOVNÍCH  ROZVODŮ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

V projektu je řešena kompletní  výměna všech  vnitřních  horizontálních a vertikálních  rozvodů  splaškové  kanalizace v úseku od vstupu do vstupní haly v 1.N.P. ( hranice budovy a chodníku ) k oběma kanalizačním  šachtám ( venkovní šachta ve  dvoře,  vnitřní  šachta v m.č. 018 v 1.N.P. )  ke všem zařizovacím sanitárním předmětům v prostorách 1.N.P.,  2.N.P.,  3.N.P.   ( umyvadla ve třídách, umývárnách  , kabinetech,  sociální zařízení,  zásobníkové a průtokové ohřívače vody , aj. ) .

STAVEBNÍ   PŘÍPOMOCE,  VÝKOPY

Projekt obsahuje specifikace potřebných stavebních  přípomocí   – drážky, prostupy, bourací práce, zazdění,  omítky, štuky , začíštění,  výmalby, položení dlažeb , výkopy vnitřní a venkovní,  úpravy povrchů , atd.

03 - Technická část :

03.1   REKONSTRUKCE  VNITŘNÍCH  ROZVODŮ STUDENÉ  VODY   A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

Objekt ZŠ je napojen  stávající  přípojkou  SV , která je vedena pod podlahou vstupní haly a je zavedena do vodoměrné šachty  1300*800 – 900 ve  vstupní hale.  Zde je umístěn hlavní uzávěr vody, fakturační vodoměr  2,5  ,  regulátor tlaku vody a rozbočení na dvě větve s uzavíracími kohouty.

V šachtě bude hned po vstupu potrubí SV napojeno potrubí nové s novými  uzavíracími kohouty, stávajícím fakturačním vodoměrem a novým regulátorem tlaku vody .

Z šachty budou provedeny nové vnitřní rozvody vody  .

Nové potrubí vnitřního vodovodu – potrubí  pro  rozvod studené vody bude  provedeno   z trubek PPR  S5  ( PN 10 )

Nové potrubí vnitřního vodovodu - potrubí  pro  rozvod  teplé a cirkulační vody  vody   bude  provedeno   z trubek PPR  S2,5  ( PN 20 )

Uzavírací armatury budou mosazné. Závitové  přechodky budou s mosaznými závity. Uzavírací armatury budou kovové kulové kohouty.  Uzavírací  armatury budou  umístěny vždy na  odbočkách  větví a   vždy na

začátku stoupacího potrubí .  Uzávěry budou umístěny na dostupných místech .

Rozvody vody budou izolovány návlečnými izolačními trubicemi z materiálu na bázi umělého kaučuku .Rozvod studené vody tl. 10 mm, rozvody teplé vody tl. 13  mm  .

U všech  umyvadel a u dalších zařizovacích předmětech budou osazeny  rohové  kohouty   .

Rozvody SV aTUV  k jednotlivým zařizovacím předmětům budou vedeny   skrytě v drážkách ve zdech.

Uzavírací armatury budou mosazné. Závitové  přechodky budou s mosaznými závity. Uzavírací armatury budou kovové kulové kohouty.

Zkoušení vnitřního vodovodu se sestává z technické prohlídky a z tlakové zkoušky + proplachy a dezinfekce potrubí dle ČSN 73 6660.

Armatury dle  ČSN EN 200 – zdravotnětechnické  armatury.

Potrubí budou uložena v typových závěsech  s ocelovými objímkami s pryžovou vložkou .

Maximální vzdálenost závěsů bude odpovídat pokynům v montážní dokumentaci Ekoplastik – Wavin .

Vyrovnání dilatací se uvažuje členitostí potrubních rozvodů s kratšími přímými úseky a  častými oblouky .

Rekonstrukce rozvodů vody je navržena jako výměna – náhrada - vnitřních rozvodů v dotčených místech. Tato výměna bude provedena v rozsahu dle této dokumentace. Nové rozvody budou včetně armatur, izolací a upevňovacích prvků. Všechny staré, nefunkční, viditelné  nebo  přístupné  původní rozvody budou odstraněny a zlikvidovány  autorizovanou  firmou .

Potrubí se rozumí včetně tvarovek, fitinek, uzavíracích armatur, úložných konstrukcí, nátěrů, montáž včetně pracovního lešení, zednických přípomocí a podobně.

Zařizovací předměty, baterie + ostatní -  předpokládá  se využití  stávajících,  v případě  potřeby nebo požadavku  zástupce  investora  bude  řešeno  další  dohodou .

Veškeré  montážní  postupy  musí odpovídat pokynům v montážní dokumentaci Ekoplastik – Wavin.

Provedení vodovodu bude respektovat zejména:

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody,    ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody,    ČSN 730873, ČSN EN 671-1, normy související.

Zkoušení vnitřního vodovodu se sestává z technické prohlídky a z tlakové zkoušky + proplachy a dezinfekce potrubí dle ČSN 73 6660.

03.2 - REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH  a  VENKOVNÍCH  ROZVODŮ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

VNITŘNÍ KANALIZACE HT

Bude provedena  kompletní  výměna všech  vnitřních a venkovních  horizontálních a vertikálních  rozvodů  splaškové  kanalizace v úseku od vstupu do vstupní haly v 1.N.P. ( hranice budovy a chodníku ) k oběma kanalizačním  šachtám ( venkovní šachta ve  dvoře,  vnitřní  šachta v m.č. 018 v 1.N.P. )  ke všem zařizovacím sanitárním předmětům v prostorách 1.N.P.,  2.N.P.,  3.N.P.   ( umyvadla ve třídách, umývárnách  , kabinetech,  sociální zařízení,  zásobníkové a průtokové ohřívače vody , aj. ) .

Rekonstrukce rozvodů kanalizace  je navržena jako výměna – náhrada - vnitřních rozvodů v dotčených místech. Tato výměna bude provedena v rozsahu dle této dokumentace. Nové rozvody budou včetně upevňovacích prvků. Všechny staré, nefunkční, viditelné a přístupné  původní rozvody budou odstraněny a zlikvidovány  autorizovanou  firmou .   . Potrubí se rozumí včetně tvarovek, úložných konstrukcí, montáž včetně pracovního lešení, zednických přípomocí a podobně.

Pro vnitřní rozvody -  připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů a stoupačky  - bude  použito  odpadní  potrubí  z   trubek  HT - PP   šedý.

Odvětrání vnitřní kanalizace bude provedeno stoupačkou  vyvedenou nad střechu objektu a zakončenou  ventilační hlavicí.  Dále budou  na jednotlivých  zakončeních větví  instalovány podmítkové přivzdušňovací ventily.

Provedení  kanalizace  bude respektovat zejména   ČSN EN 12056-1 až 5   ( ČSN 75 6760 )  Vnitřní kanalizace – gravitační systémy .

KANALIZACE LEŽATÁ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ -TRUBKY  PP   KG   HLADKÉ SN 4

Pro centrální vnitřní ležaté rozvody a ležaté  rozvody venkovní bude použito  odpadní  potrubí  -  trubky  PP   KG   hladké SN 4   .

Provedení  kanalizace  bude respektovat zejména:

ČSN 75 6101: 2004 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 1610 (75 6114): 1999 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Ležatá kanalizace  bude pokládána do pískového lože a obsypána pískem. Pokládka kanalizačních trubek se řídí ČSN EN 1610, pro účinnou  vrstvu, tj. pro lože trubky, obsyp a zásyp do 15 cm nad trubkou se

musí použít hutnitelná nesoudržná neostrozrnná zemina.

Vnitřní  a  venkovní  trasa mezi vnitřní a venkovní kanalizační jímkou - prioritní  opatření !  :

Rozvody vnitřní kanalizace v objektu jsou svedeny do centrální stoupačky ( K5 ) vyústěné  do  vnitřní  kanalizační šachty 60*60 – 850 umístěné v podlaze m.č. 018 v I.N.P.

V současnosti je z této  šachty vedeno sběrné potrubí DN 200 pod podlahou m.č.017  Sociální zařízení a m.č.019 Chodba v I.N.P.  do venkovní kanalizační šachty ve vnitřním dvoře 100*500 – 1400.   Tato stávající trasa je zdrojem častých závad- ucpávání potrubí a následného naplnění vnitřní šachty v m.č. 018 s následným únikem splašků a nutností provádět havarijní čištění tohoto úseku.   Kamerovou  sondou  bylo zjištěno, že trasa vedená z vnitřní šachty  klesá  pod  chodbou  m.č. 019 až na hloubku -185 cm  ( -233  oproti úrovni  I.N.P.  +0,45 ) a následně opět stoupá do venkovní šachty  na  hloubku – 140 cm.   V tomto úseku, který  tvoří  tvar sifonu,   dochází k ucpáváním .

Při řešení  nápravy byla pro  propojení vnitřní šachty a venkovní šachty  zvolena jiná vhodnější trasa nižší úrovní chodby +0,00    m.č. 019 .  Nebude  tak nutno  provádět hluboký výkop pro vnitřní  úsek v m.č.017 a 019 v úrovní +  0,45 .  Do venkovního prostoru   trasa této  kanalizace bude vedena jednodušším způsobem a  méně hlubokým výkopem ( 100  až 130 cm ) .  Ve venkovním prostoru bude  trasa vedena jednodušeji po rozkrytí zámkové dlažby do venkovní šachty.

Venkovní trasa ve vnitřním  dvoře  :

Do venkovní kanalizační šachty ve vnitřním dvoře 1000*500 – 1400 je sveden úsek venkovní kanalizace ze  západní  části  budovy školy .  Tento úsek je poškozen a  přechodně  opatřen flexibilní vložkou . Bude proto nahrazen novým potrubím.

Vnitřní   trasa vstupní halou  mezi venkovní kanalizační jímkou a hranicí objektu ke kanalizační přípojce :

Z venkovní kanalizační šachty ve vnitřním dvoře 1000*500 – 1400 je pod podlahou vstupní haly m.č.  009v I.N.P.  vedeno hlavní odvodní potrubí DN 200 do kanalizačního řadu v ulici Moskevská.

Toto stávající potrubí není v dobrém stavu a hrozí jeho zhroucení.  Proto bude ve  stávající trase v úseku od  venkovní šachty po hranici  objektu školy a chodníku  ( do chodníku  nebude zasahováno ) nahrazeno novým potrubím  .

03.3 - STAVEBNÍ   PŘÍPOMOCE,  VÝKOPY

Pro vedení tras řešených  potrubí je nutno vytvořit  drážky v podlaze a  stěnách  a  prostupy stěnami a stropy v potřebných rozměrech .  Po ukončení montáže a tlakových  zkouškách bude provedeno  kompletní  uvedení  stavebních  konstrukcí a  povrchů  do původního stavu -  zazdění,  omítky, štuky , začíštění,  výmalby, položení dlažeb ,  obklady  , atd.

V podlaze I.N.P. a venkovním  prostoru budou pro  vedení ležatých kanalizací  provedeny  výkopy v potřebných  rozměrech.  Po ukončení montáže bude provedeno  kompletní  uvedení povrchů  do původního stavu -  betonáž,  položení dlažeb ,  navrácení zámkových dlažeb  , atd.

Podrobné specifikace jsou uvedeny ve výpisu  materiálu.

Vzniklé sutiny, stavební  odpad a výkopek budou odvezeny a zlikvidovány autorizovanou firmou.

04 –  OBECNÉ  POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Při realizaci rozvodů  vody a kanalizace je potřeba postupovat v souladu s montážními pokyny dodavatelů jednotlivých materiálů a zařízení a dále v souladu s platnými ČSN pro vnitřní vodovod a kanalizaci.

Stavbou nesmí být negativně ovlivňováno životní prostředí, zejména škodlivými exhalacemi, hlukem, prachem, zápachem, otřesy, vibracemi apod.. Při stavbě nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, vod a poškození veřejné zeleně. Bude dbáno na to, aby odpady ze stavby byly na stavbě skladovány a následně likvidovány příslušným způsobem a způsobilými firmami dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny odpady vzniklé při stavbě budou řazeny do skupin a následně využity nebo odstraněny ve smyslu zákona. Likvidace odpadů bude řešena v rámci odpadového hospodářství dodavatelské firmy. Za likvidaci dopadů je zodpovědná dodavatelská firma.

05 - POŽÁRNÍ  PROBLEMATIKA

Objekt základní školy tvoří jeden společný požární úsek  , nedochází zde  proto k prostupům  požárními konstrukcemi  , není nutno  realizovat požární  opatření – požární ucpávky  atd.

06 - BEZPEČNOST PRÁCE

Při montážních pracech  je nutno dodržet všechny příslušné  ustanovení těchto předpisů :

- zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce,

-  zákon č. 309/2006 Sb.  ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)....

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  používání strojů a technických zařízení,

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  osobních ochranných pracovních prostředků,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní    prostředí,

-  vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení,

- zákon č. 133/1985 Sb. požární

- NV č. 406/2004 – výbuchy