## List1
Příloha č.2 ZD Technická specifikace k doplnění (a současně příloha č. 1 smlouvy)
Tabulka 1: Garantované technické požadavky na dodávku recyklační technologie
INDX. | Technická specifikace/Parametr | Požadavek/Hodnota | Popis nabízeného řešení, konkrétní parametry (vyplní dodavatel)
1 | Kapacita technologie | Min. kapacita 22 m3/den prací odpadní vody, (Min. kapacita technologie 1.0 m³ produktu za hodinu)
2 | Účinnost technologie | Min. 85 %
3 | Specifický příkon na m3 produktu recyklace | Max. 1.0 kW/m3 produktu
4 | Recyklace vody bez přímého dávkování chemických látek pro výrobu produktu recyklace | Při výrobě produktu recyklace je nepřípustné dávkování chemických látek do nátoku (např. flokulantu, koagulantu, antiscalantu, vysoce reaktivních oxidačních nebo jiných chemických látek).
5 | Kvalita produktu recyklace | Produkt splňuje požadované kvalitativní parametry v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb. a vyhláškou č. 252/2004 Sb. a je v souladu s Metodickým usměrněním MZDR. Produkt nesmí zvyšovat obsah rizikových látek v bazénové vodě, vykazovat zvýšený korozivní charakter nebo sníženou vodivost oproti ředící vodě (není přípustný pokles parametru o více než 15%). Produkt nesmí obsahovat žádné nebezpečné, závadné nebo pro zdraví nevhodné vedlejší produkty oxidace a dezinfekce. Produkt nesmí mít charakter demineralizované vody nebo remineralizované demi-vody.
6 | Teplota produktu recyklace | Max. 1-3oC nižší oproti nátoku odpadní vody z praní pískových filtrů
7 | Multi-bariérové zabezpečení produktu při provozu technologie | Technologie musí obsahovat min. dvě procesní bariéry proti mikrobiální kontaminaci produktu, přičemž min. jedna bariéra pro 100% objemu produktu je tvořena vhodným membránovým procesem.
8 | Zabezpečení technologie proti mikrobiální kontaminaci ve „stand-by“ režimu | Technologie musí obsahovat automaticky řízený systém zabezpečení proti sekundární mikrobiální kontaminaci relevantních částí technologie při „stand-by“ režimu (v neprovozním čase mezi jednotlivými vsádkami)
9 | Automatická kontrola neporušenosti a funkčnosti separačních procesních bariér proti mikrobiální kontaminaci | Technologie musí obsahovat automatický systém kontroly neporušitelnosti separačních bariér (např. testy neporušitelnosti všech použitých membrán a jiných navrhovaných procesních bariér) s možností okamžité odstávky technologie pro zajištění bezpečného provozu.
10 | Automatický provoz a řízení technologie, bezobslužný provoz a SW podpora bezpečného provozování | Technologie musí umožňovat automatický a autonomní provoz všech provozních režimů, procesů a stavů technologie (výroba produktu, čištění, popř. sanitace nebo regenerace technologie, „stand-by“ režim). Automatické řízení dále musí umožňovat autonomní nastavování a optimalizaci provozních parametrů technologie ve vazbě na variabilitu složení nátoku. Automatické řízení technologie musí dále obsahovat pokyny pro podporu bezpečného provozování, údržby a servisu technologie včetně záznamu všech provozních dat, grafické zobrazení jejich trendů a záznamu provozních událostí.
11 | Vizualizace technologie a záznam provozních dat | Technologie musí umožňovat vizualizaci všech procesů a provozních stavů technologie na HMI dotykovém displeji a dále pomocí přenosů vizualizace procesu přes webové rozhraní. Technologie musí umožňovat automatické ukládání provozních parametrů a dat technologie (karta / cloud).
12 | Max. rozměr technologie (d x š x v) v cm | Max. rozměr (d x š x v) v cm = 460 x 168 x 225. V tomto prostoru je požadováno umístění recyklační technologie včetně všech jejich interních nádrží, chemického hospodářství, rozvaděče a ostatního příslušenství bez nutnosti prostorových stavebních úprav. Neobsahuje akumulační nádrž prací vody.
13 | Vzdálený přístup | Technologie musí umožňovat on-line dohled nad provozem technologie v režimu 24/7.