Revitalizace Jiráskova divadla v České Lípě

Průzkum kanalizace

Venkovní část kanalizace objektu Jiráskova divadla v České Lípě byla prověřena pomocí kamerového systému Rothenberger dne 13.5.2010

Ve dvorní části k ulici Jiráskova se v dlažbě nachází poklop šachty, do které ústí 5 kanalizačních potrubí.

Zaústěna je zde dešťová kanalizace odvodňující vydlážděnou část nádvoří, z liniového sběrného žlabu jsou do šachty vyvedeny dvoje potrubí PP DN 100, dále jsou zde zaústěny dešťové svody ze střech objektu divadla (kamenina DN 200)

Do šachty ústí také splašková kanalizace z WC v přízemí u foyer (kamenina DN 150)

Z šachty je veškerá odpadní voda odváděna jedním potrubím, které v průběhu mění materiál – kamenina, litina pravděpodobně beton, DN 200. Při zaústění do nově zbudovaného kanalizačního řadu v ulici Panská je patrná změna materiálu na plast a zmenšení světlosti na cca DN 150.

Potrubí probíhá pod základy divadla, jsou do něho zaústěny veškeré domovní stoupačky, je v celé své délce čisté bez nánosů, bez zjevného poškození. Sklon byl vypočítán na cca 5,65˚ směrem k ulici Panská.

Z průzkumu byl pořízen videozáznam:

- část od šachty na nádvoří k napojení na kanalizační řad v ulici Panská

- část mezi dvěmi revizními šachtami v ulici Panská s patrným napojením kanalizace divadla.

Průběh kanalizace s dimenzemi je zakreslen na samostatném výkrese.

Vypracoval:

Ing.arch. Michal Grošup

Adam Rujbr Architects, s.r.o.