1. Základní údaje	3

Rekonstrukce a dostavba sportareálu

Česká Lípa

Systém Měření a regulace

Návod k obsluze

4/2008

2. Podmínky použití	3

3. Funkce regulace	3

3.1 VZT jednotky	3

3.2 Technologie	4

3.2.1	Ohřev bazénové vody	4

3.2.2	Čerpadla atrakcí	4

3.2.3	Chlorovna	4

3.2.4	Strojovna chlazení	4

3.2.5	Zimní stadion	5

3.2.6	Ostatní VZT	5

4. Obsluha rozvaděčů	5

4.1 Ovládacích a signalizační prvky na dveřích rozvaděčů	5

4.2 Servisní organizace	5

5. Obsluha řídících podstanic a pokojových regulátorů	6

# Základní údaje

Rozvodná soustava 3NPE 400/230V, 50Hz, TN-S.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí dle ČSN 332000-4-41: samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase, zvýšená pospojováním.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí dle ČSN 332000-4-41: malým napětím

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí dle ČSN 332000-4-41: izolací, krytím

Krytí rozvaděčů: IP40/20

# Podmínky použití

Požadovaná funkčnost systému řízení je podmíněna:

- Nepřerušovanou dodávkou el. proudu.

- Zajištěním periodických servisních prohlídek odbornou firmou.

- Zajištěním periodických revizí dle tohoto návodu

- Pravidelnou kontrolou systému

- Dodržením pokynů Návodu k obsluze.

# Funkce regulace

## VZT jednotky

Regulační schémata jednotlivých VZT jednotek jsou na výkresech dodané dokumentace. Soubor zahrnuje vzduchotechnické jednotky s ohřívačem resp. chlazením a rekuperací. Současně jsou ovládány i příslušné ventilátory

Systém MaR zajišťuje:

- Automatické přepínání režimu PROVOZ/KLID případně ÚTLUM podle časového programu nebo volbu režimu z regulátoru. Vyjímku tvoří samostatné ventilátory, které fungují dle samostatného algoritmu (viz. dále)

- Regulaci teploty v prostoru řízením rekuperátoru a směšovacího ventilu  ohřevu s omezením podle teploty v přívodním potrubí a spouštění ventilátorů VZT jednotek. V letním období je přívodní vzduch ochlazován výparníkem chladící jednotky. Žádanou teplotu je možné zadat na displeji ovládacího panelu PXM20 (v budoucnu se předpokládá rovněž z obrazovky řídícího PC).

- Ochranu teplovodního ohřívače:

    - protimrazovou ochranou (termostatem) způsobující odstavení jednotky, zavření klapek a otevření směšovacího ventilu na 100%

    - monitorování teploty na zp. potrubí a zajištění min teploty 15°C v zimním období (pokud teplota poklesne pod 5°C)

- Signalizaci vybraných provozních a poruchových stavů, tzn zanesení filtrů, monitoring chodu ventilátorů (s příp. odst. jednotky), monitoring teplot. Blokování chodu jednotek při signálu „požár“ z EPS.

## Technologie

### Ohřev bazénové vody

Zdroj topné vody nezajišťuje profese MaR. K ohřevu vody dochází ve čtyřech výměnících. Na primární straně každého z nich je umístěn uzávěr ovládaný servopohonem, na sekundární straně je pak havarijní termostat nastavený na 35°C a na vratném potrubí snímač teploty. Podmínky pro otevření uzávěru jsou:

  - chod alespoň jednoho cirkulačního čerpadla

  - chod zrychlovacího čerpadla

  - teplota na výstupu sekundární strany výměníku pod 35°C

  - teplota na zpětném potrubí sekundární strany pod nastavenou hodnoutou

Pokud není splněna alespoň jedna z uvedených podmínek, uzávěr se zavře.

### Čerpadla atrakcí

Napájecí obvody jednotlivých čerpadel jsou z technologických rozvaděčů silnoproudu v 1.NP. Ovládací obvody MaR jsou umístěny v rozvaděči RA7 rovněž v 1.NP. Pro každé čerpadlo je možné nastavit časový program spouštění, případně periodu spouštění. Toto je možné provést z ovládacího panelu PXM20 (viz. dále)

### Chlorovna

Pro detekci úniku Chloru je v prostoru chlorovny umístěn detektor TS315S-Cl2 (výrobce KR Protect s.r.o., radlická 103, Praha 5). Pro zajištění bezpečnosti provozu je nezbytně nutné dodržovat návod k obsluze předaný současně s dokumentací. Především pravidelnou kalibraci odbornou firmou a kontrolu v předepsaných intervalech. Součástí předávané dokumentace jsou i doklady o provádění prvotních kalibrací. Pokud koncentrace chloru překročí hodnotu 1,5mg/m3 dojde k rozepnutí kontaktu v rozvaděči RA3 a tím k hlášení poplachového stavu do systému EPS. Poté je možné ručně spustit odtahový ventilátor 10.N, který odvede vzduch z chlorovny. Toto je možné provést ze 3 míst:

- ovladačem ze dveří rozvaděče RA3 umístěného v 1.NP.

- ovladačem umístěný před venkovním vstupem do chlorovny za použití klíče (10N.02)

- ovladačem za venkovním vstupem do chlorovny (za dveřmi vlevo) (1N.02)

Spustit ventilátor je možné kterýmkoli uvedeným ovladačem nezávisle na ostatních ovladačích.

Tato funkce byla konzultována se stavbou a s dodavatelem technologie (p. Malecha). Není možné spouštět ventilátor automaticky tak jak bylo původně uvedeno v projektu.

### Strojovna chlazení

Odtahové ventilátory (8.N1, 8.N2) ve strojovně chlazení jsou ovládány současně s venkovními klapkami (8A1.01, 8A2.01). Jejich funkce je následující.V případě detekce úniku čpavku (informaci poskytne technologický rozvaděč) dojde k automatickému spuštění dvou odtahových ventilátorů, které odsají vzduch z prostoru strojovny chlazení. Ventilátory se vypnou až po zásahu obsluhy a to i v případě, že detekce hlásí normální stav. Vypnutí ventilátorů se provádí tlačítkem (80.02) umístěným před dveřmi strojovny a to stisknutím po dobu 5s. Tímto tlačítkem je možné rovněž ventilátory spustit (stisk po dobu 1s). jinak se ventilátory spouští automaticky, překročí-li teplota v místnosti nastavenou teplotu 20°C (provětrávání strojovny)

### Zimní stadion

Pro odvlhčování prostoru zimní části sportareálu je samostatná odvlhčovací jednotka řízená autonomním regulátorem (není v dodávce MaR). Systém MaR pouze blokuje chod této jednotky při poklesu relativní vlhkosti pod nastavenou hodnotu. Pro větrání prostoru jsou umístěny na podélné venkovní stěně 3ks saharaventů, na opačné straně pak 3 sekce venkovních klapek. Každá sekce je ovládána současně s příslušným sahraventem. Ovládání je možné z displeje ovládacího pultu PXM20 nebo ručně z rozvaděče RA5.

### Ostatní VZT

VZT č.1 a 2 mají autonomní regulaci. Systém MaR pouze blokuje jejich chod při nízké vlhkosti a monitoruje poruchu zařízení.

# Obsluha rozvaděčů

Obsluhu zařízení na dveřích rozvaděčů (IP40) smí provádět osoba poučená ve smyslu vyhlášky 50/78sb.

Po otevření dveří smí provádět obsluhu zařízení uvnitř rozvaděče (IP20) osoba znalá ve smyslu vyhlášky 50/78sb.

## Ovládacích a signalizační prvky na dveřích rozvaděčů

| Ovladače na dveřích rozvaděče | Signalizace na dveřích rozvadče |
| --- | --- |
| - ovladače RUČ - 0 - AUT pro ovládání jednotlivých ventilátorů, čerpadel - rudý ovladač pro vypnutí celého rozvaděče | - zelené signálky pro signalizaci chodu ventilátorů resp. čerpadel -červené signálky pro signalizaci sumární poruchy v podstanici |

## Servisní organizace

Závady na zařízení elektro, MaR

PROFERA s.r.o., tel.: 484 849 962, Fax: 484 849 963.

Bezpečnost a ochrana zdraví:

Ve smyslu vyhlášky č. 48/82 ČÚBP, §3: obsluha el. zařízení musí být seznámena a povinna dodržovat ČSN 34 3100 „Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízení“. Práci na el. zařízeních smí provádět jen pracovníci znalí s vyšší kvalifikací dle §6,7,8 vyhlášky č. 50 resp. 51/78 Sb. Revizní činnost na zařízení dle projektu je nutno provádět dle ČSN 33 2000-6-61. „Revize el. zařízení a hromosvodů“, včetně dodržování revizních lhůt dle uvedené ČSN. Výchozí revizní zprávu na el. zařízeních dle platného projektu vystaví montážní firma před komplexními zkouškami a zkušebním provozem. El. zařízení musí splňovat všechny požadované funkce a požadavky na bezpečnost. El. zařízení musí být udržována ve stavu odpovídajícím platným předpisům a tech. normám. Údržbu smějí provádět pracovníci znalí dle ČSN 34 3100.

Při montáži je nutno dodržet veškeré platné předpisy a ČSN. Před uvedením zařízení do trvalého užívání je nutno provést výchozí revize.

# Obsluha řídících podstanic a pokojových regulátorů

Obsluha řídících podstanic a místních regulátorů je možná dvěma způsoby prostřednictvím ovládacího panelu PXM20 se samostatným návodem k obsluze.