## RA-1
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SPORTAREÁLU ČESKÁ LÍPA
I.ETAPA -CENTRÁLA ROZVADĚČE RA-1 –VZT
Modul | Název | Popis | Adresa | I/O | Typ | Svorky
Význam
PTM 1.4R1K | Rezerva | Rezerva
| 30.01 | T přívod VZ3 |  | AI2 | Ni 1000
| 30.02 | T odtah VZ3 |  | AI3 | Ni 1000
| 30.03 | Tw zpátečka VZ3 |  | AI4 | Ni 1000
PTM 1.2U10 | 20.01 | Vlhkost bazénová .hala | AI/2 | AI5 | 0-10V
| 20.01 | Teplota bazénová hala |  | AI6 | 0-10V
PTM 1.4R1K | 40.01 | T přívod VZ4 | AI/3 | AI7 | Ni 1000
| 40.02 | T odtah VZ4 |  | AI8 | Ni 1000
| 40.03 | TV zpátečka VZ4 |  | AI9 | Ni 1000
| Rezerva | Rezerva |  | AI10
PTM 1.4R1K | 50.01 | T přívod VZ5 | AI/4 | AI11 | Ni 1000
| 50.02 | T odtah VZ5 |  | AI12 | Ni 1000
| 50.03 | TV zpátečka VZ5 |  | AI13 | Ni 1000
| Rezerva | Rezerva |  | AI14
PTM 1.4Y10S | 30.04 | Obtok rekuperace VZ3 | AO/1 | AO1 | 0-10V
| Rezerva | Rezerva |  | AO2
| 30.05 | Ventil ohřev VZ3 |  | AO3 | 0-10V
| Rezerva | Rezerva |  | AO4
PTM 1.4Y10S | 40.04 | Obtok rekuperace VZ4 | AO/2 | AO5 | 0-10V
| 40.05 | Ventil ohřev VZ4 |  | AO6 | 0-10V
| 40.15 | Ventil chlaz. VZ4 |  | AO7 | 0-10V
| 50.05 | Ventil ohřev VZ5 |  | AO8 | 0-10V
PTM 1.8D20E | 30.06 | mráz VZ3 | BI/1 | BI1
| 30.07 | přehřátí VZ3 |  | BI2
| 30.08 | Pd filtry |  | BI3
| 30.09 | Pd ventilátor přívod |  | BI4
| 30.10 | Pd ventilátor odtah |  | BI5
| 30.11 | Namrzání rekup. |  | BI6
| EPS | Uzavření PK pro VZ3 |  | BI7
| SB 30 | Reset VZ3 |  | BI8
PTM 1.8D20E | 40.06 | mráz VZ4 | BI/2 | BI9
| 40.07 | přehřátí VZ4 |  | BI10
| 40.08 | Pd filtry |  | BI11
| 40.09 | Pd ventilátor přívod |  | BI12
| 40.10 | Pd ventilátor odtah |  | BI13
| 40.11 | Namrzání rekup. |  | BI14
| EPS | Uzavření PK pro VZ4 |  | BI15
| SB 40 | Reset VZ4 |  | BI16
PTM 1.8D20E | 40.12 | Poloha ovladače 1.st | BI/3 | BI17
| 40.12 | Poloha ovladače 2.st |  | BI18
| Elektro SA40 | Poloha AUT ovladače VZ4 |  | BI19
| Elektro KM4xx | Sepnuty stykače VZ4 |  | BI20
| Elektro SA30 | Poloha ovladače AUT VZ3 |  | BI21
| Elektro KM3xx | Sepnuty stykače VZ3 |  | BI22
| Rezerva | Rezerva |  | BI23
| Rezerva | Rezerva |  | BI24
PTM 1.8D20E | 50.06 | mráz VZ5 | BI/4 | BI25
| 50.07 | přehřátí VZ5 |  | BI26
| 50.08 | Pd filtry |  | BI27
| 50.09 | Pd ventilátor přívod |  | BI28
| 50.10 | Pd ventilátor odtah |  | BI29
| Elektro SA50 | Poloha ovladače AUT VZ5 |  | BI30
| Elektro KM51 | Sepnuty stykače VZ5 |  | BI31
| SB50 | Reset VZ5 |  | BI32
PTM 1.8D20E | 50.12 | Ovladač aut-zap | BI/5 | BI33
| EPS | Uzavření PK pro VZ5 |  | BI34
| Rozv.VZ2 | CHOD VZ2 |  | BI35
| Rozv.VZ2 | PORUCHA VZ2 |  | BI36
| EPS | Uzavření PK pro VZ2 |  | BI37
| CH 40.16 | Porucha chl. stroje VZ4 |  | BI38
| Rezerva | Rezerva |  | BI39
| EPS | Signalizace požáru-vypne VZ |  | BI40
PTM 1.2Q250 | Elektro KM3x | Zap. 1.st. VZ3 | BO/1 | BO1
| Elektro KM3x | Zap. 2.st. VZ3 |  | BO2
PTM 1.2Q250 | 30.13 | Zap. čerpadlo VZ3 | BO/2 | BO3
| Rozv VZ2 | Povoluje chod VZ2 |  | BO4
PTM 1.2Q250 | Elektro KM51 | Zap. VZ5 | BO/3 | BO5
| 50.13 | Zap. čerpadlo VZ5 |  | BO6
PTM 1.2Q250 | Elektro KM4x | Zap. 1.st. VZ4 | BO/4 | BO7
| Elektro KM4x | Zap. 2.st. VZ4 |  | BO8
PTM 1.2Q250 | 40.17 | Provoz sál/posilovna KL | BO/5 | BO9
| 40.18 | Provoz sál/posilovna KL |  | BO10
PTM 1.2Q250 | 40.13 | Zap. čerpadlo VZ4 | BO/6 | BO11
| CH 40.16 | Zap chlazení pro VZ4 |  | BO12
PTM 1.2Q250 | Rozv.energo | Požadavek na teplo | BO/7 | BO13
| Rezerva | Rezerva |  | BO14

## RA-3
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SPORTAREÁLU ČESKÁ LÍPA
I.ETAPA -CENTRÁLA ROZVADĚČE RA-3 –VZT
Modul | Název | Popis | Adresa | I/O | Typ | Svorky
Význam
PTM 1.4R1K | Rezerva | Rezerva
| 60.01 | T přívod VZ6 |  | AI2 | Ni 1000
| 60.02 | T odtah VZ6 |  | AI3 | Ni 1000
| 60.03 | Tw zpátečka VZ6 |  | AI4 | Ni 1000
PTM 1.2U10 | 10.01 | Vlhkost bazénová hala VZ1 | AI/2 | AI5 | 0-10V
| 10.02 | Teplota bazénová hala VZ1 |  | AI6 | 0-10V
PTM 1.4R1K | 2N.01 | T prostor lednice VZ20N | AI/3 | AI7 | Ni 1000
| Rezerva | Rezerva |  | AI8
| Rezerva | Rezerva |  | AI9
| Rezerva | Rezerva |  | AI10
PTM 1.2I420 | 1N.01 | Únik chlóru VZ10N | AI/4 | AI11 | 4-20mA
| Rezerva | Rezerva |  | AI12
PTM 1.2Y10S | 60.05 | Ventil ohřev VZ6 | AO/1 | AO1 | 0-10V
| 60.05 | Ventil ohřev VZ6 |  | AO2 | 0-10V
PTM 1.8D20E | 60.06 | mráz VZ6 | BI/1 | BI1
| 60.07 | přehřátí VZ6 |  | BI2
| 60.08 | Pd filtry |  | BI3
| 60.09 | Pd ventilátor přívod |  | BI4
| 60.10 | Pd ventilátor odtah |  | BI5
| 60.12 | Ovladač v prostoru pol. ZAP |  | BI6
| EPS | Uzavření PK pro VZ6 |  | BI7
| SB 60 | Reset VZ6 |  | BI8
PTM 1.8D20E | SA6N3 | Ovladač v AUT pro VZ6N3 | BI/2 | BI9
| KM6N3 | Sep. Stykače pro VZ6N3 |  | BI10
| SA10N | Ovladač v AUT pro VZ10N |  | BI11
| KM10N | Sep. Stykače pro VZ10N |  | BI12
| SA20N | Ovladač v AUT pro VZ20N |  | BI13
| KM20N3 | Sep. Stykače pro VZ20N |  | BI14
| SA9N1 | Ovladač v AUT pro VZ9N1 |  | BI15
| KM9N1c | Sep. Stykače pro VZ9N1 |  | BI16
PTM 1.8D20E | 1N.02 | Dveřní kontakt chlorovna | BI/3 | BI17
| Rezerva | Rezerva |  | BI18
| Rozv.VZ1 | CHOD VZ1 |  | BI19
| Rozv.VZ1 | PORUCHA VZ1 |  | BI20
| EPS | Uzavření PK pro VZ1 |  | BI21
| Elektro SA60 | Poloha ovladače VZ6 |  | BI22
| Elektro KM61 | Sepnuty stykače VZ6 |  | BI23
| EPS | Signalizace požáru-vypne VZ |  | BI24
PTM1.2Q250 | Rozv.energo | Požadavek na teplo AR010 | BO/1 | BO1
| Rozv.energo | Požadavek na teplo-bazén |  | BO2
PTM1.2Q250 | Elektro KM61 | Zap. VZ6 | BO/2 | BO3
| 60.13 | Zap. čerpadlo VZ6 |  | BO4
PTM1.2Q250 | Elektro KM | Zap. odtah VZ6N3 | BO/3 | BO5
| Elektro KM.. | Zap. odtah VZ10N |  | BO6
PTM1.2Q250 | Do EPS | Únik chlóru | BO/4 | BO7
| Elektro KM20 | Zap. odtah lednice VZ20N |  | BO8
PTM1.2Q250 | Rozv VZ1 | Povoluje chod VZ1 | BO/5 | BO9
| Elektro KM9 | Zap.odtahy VZ9N1a,b,c |  | BO10

## RA-4
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SPORTAREÁLU ČESKÁ LÍPA
I.ETAPA -CENTRÁLA ROZVADĚČE RA-4 –VZT
Modul | Název | Popis | Adresa | I/O | Typ | Svorky
Význam
PTM 1.4R1K | 90.00 | T venkovní | AI/1 | AI1 | Ni 1000
| 90.01 | T přívod VZ9 |  | AI2 | Ni 1000
| 90.02 | T odtah VZ9 |  | AI3 | Ni 1000
| 90.03 | Tw zpátečka VZ9 |  | AI4 | Ni 1000
PTM 1.2U10 | 80.01 | Teplota strojovna chlazení | AI/2 | AI5 | 0-10V
| elektro | Odběr elektro |  | AI6 | 0-10V
PTM 1.2Y10S | 90.05 | Ventil ohřev VZ9 | AO/1 | AO1 | 0-10V
| Rezerva | Rezerva |  | AO2 | 0-10V
PTM 1.8D20E | 80.02 | Tlačítko větrání stroj.chl | BI/1 | BI1
| Rozv.ledu | Únik čpavku z chlazení |  | BI2
| EPS | Uzavření PK stroj.chlaz. |  | BI3
| SA8N1 | Ovladač aut pro VZ8N1 |  | BI4
| KM8N1 | Sep. Stykače pro VZ8N1 |  | BI5
| SA8N2 | Ovladač aut pro VZ8N2 |  | BI6
| KM8N2 | Sep. Stykače pro VZ8N2 |  | BI7
| EPS | Signalizace požáru-vypne VZ |  | BI8
PTM 1.8D20E | 90.06 | mráz VZ9 | BI/2 | BI9
| 90.07 | přehřátí VZ9 |  | BI10
| 90.08 | Pd filtr |  | BI11
| 90.09 | Pd ventilátor přívod |  | BI12
| 90.10 | Pd ventilátor odtah |  | BI13
| EPS | Uzavření PK pro VZ9 |  | BI14
| Elektro SA90 | Poloha AUT ovladače VZ9 |  | BI15
| SB 90 | Reset VZ9 |  | BI16
PTM 1.2C | elektroměr | Měření spotřeby El.energie P- | BIC/1 | BI17
| trafostanice | Měření spotřeby El.energie Q+ |  | BI18
PTM 1.2C | elektroměr | Měření spotřeby El.energie Q- | BIC/2 | BI19
| Rezerva | Rezerva |  | BI20
PTM1.2Q250 | Elektro KM91 | Zap. VZ9 | BO/1 | BO1
| 90.13 | Zap. čerpadlo VZ9 |  | BO2
PTM1.2Q250 | Elektro KM8N1 | Zap. odtah VZ8N1-str.chlaz | BO/2 | BO3
| Elektro KM8N2 | Zap. odtah VZ8N2-str.chlaz |  | BO4
PTM1.2Q250 | Rozv. energo | Požadavek na teplo | BO/3 | BO5
| Rezerva | Rezerva |  | BO6
PTM1.2Q250 | stroj. chlazení | Odpínání zátěží E-max 1 | BO/4 | BO7
| stroj. chlazení | Odpínání zátěží E-max 2 |  | BO8
PTM1.2Q250 | stroj. chlazení | Odpínání zátěží E-max 3 | BO/5 | BO9
| Rezerva | Rezerva |  | BO10

## RA-7
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SPORTAREÁLU ČESKÁ LÍPA
I.ETAPA -CENTRÁLA ROZVADĚČE RA-7 –ÚPRAVNY, ATRAKCE
Modul | Název | Popis | Adresa | I/O | Typ | Svorky
Význam
PTM1.4R1K | 12.01 | T zpátečky k úpravně VA | AI/1 | AI1 | Ni 1000
| 12.02 | T zpátečky k úpravně VB |  | AI2 | Ni 1000
| 12.03 | T zpátečky k úpravně VC |  | AI3 | Ni 1000
| 12.04 | T zpátečky k úpravně VD |  | AI4 | Ni 1000
PTM 1.8D20E | 17.01 | Přehřátí vody pro VA | BI/1 | BI1
| 17.02 | Přehřátí vody pro VB |  | BI2
| 17.03 | Přehřátí vody pro VC |  | BI3
| 17.04 | Přehřátí vody pro VD |  | BI4
| 9A.01 | TV pro VA uzavřena |  | BI5
| 9B.01 | TV pro VB uzavřena |  | BI6
| 9C.01 | TV pro VC uzavřena |  | BI7
| 9D.01 | TV pro VD uzavřena |  | BI8
PTM 1.8D20E | DT00 | Chod tobogan | BI/2 | BI9
| DT00 | Ovladač aut tobogan |  | BI10
| DT00 | Chod skluzavka |  | BI11
| DT00 | Ovladač aut skluzavka |  | BI12
| DT00 | Chod div.řeka 1 |  | BI13
| DT00 | Ovladač aut div.řeka1 |  | BI14
| DT00 | Chod div.řeka 2 |  | BI15
| DT00 | Ovladač aut div.řeka2 |  | BI16
PTM 1.8D20E | DT00 | Chod světla plavčík | BI/3 | BI17
| DT00 | Ovladač aut světla plavčík |  | BI18
| DT00 | Chod světla dojezd |  | BI19
| DT00 | Ovladač aut světla dojezd |  | BI20
| DT00 | Chod stěny 1 |  | BI21
| DT00 | Ovladač aut stěny 1 |  | BI22
| DT00 | Chod stěny 2 |  | BI23
| DT00 | Ovladač aut stěny 2 |  | BI24
PTM 1.8D20E | DT00 | Chod chrliče | BI/4 | BI25
| DT00 | Ovladač aut chrliče |  | BI26
| DT00 | Chod vzduch 1 |  | BI27
| DT00 | Ovladač aut vzduch 1 |  | BI28
| DT00 | Chod vzduch 2 |  | BI29
| DT00 | Ovladač aut vzduch 2 |  | BI30
| DT00 | Chod vzduch 3 |  | BI31
| DT00 | Ovladač aut vzduch 3 |  | BI32
PTM 1.8D20E | DT00 | Chod vzduch 4 | BI/5 | BI33
| DT00 | Ovladač aut vzduch 4 |  | BI34
| DT00 | Chod tryska dno |  | BI35
| DT00 | Ovladač aut tryska dno |  | BI36
| DT00 | Chod světla rekr |  | BI37
| DT00 | Ovladač aut světla rekr. |  | BI38
| DT00 | Chod WP voda 1 |  | BI39
| DT00 | Ovladač aut WP voda 1 |  | BI40
PTM 1.8D20E | DT00 | Chod WP voda 2 | BI/6 | BI41
| DT00 | Ovladač aut WP voda 2 |  | BI42
| DT00 | Chod WP vzduch |  | BI43
| DT00 | Ovladač aut WP vzduch |  | BI44
| DT00 | Chod světla WP |  | BI45
| DT00 | Ovladač aut světla WP |  | BI46
| DT00 | Chod vodotrysky |  | BI47
| DT00 | Ovladač aut vodotrysky |  | BI48
PTM 1.8D20E | RMA | Havar hladina v jímce | BI/7 | BI49
| RMA | Ovladač aut M111 |  | BI50
| RMA | Chod č. filtrace M111 |  | BI51
| RMA | Ovladač aut M112 |  | BI52
| RMA | Chod č. filtrace M112 |  | BI53
| RMA | Ovladač aut M113 |  | BI54
| RMA | Chod č. filtrace M113 |  | BI55
| RMA | Chod výtlak trysek bazenu |  | BI56
PTM 1.8D20E | RMA | Ovladač aut M121 | BI/8 | BI57
| RMA | Chod č. ohřevu M121 |  | BI58
| RMA | Ovladač aut M130 |  | BI59
| RMA | Chod č. chlorace M130 |  | BI60
| RMA | Ovladač aut M1300 |  | BI61
| RMA | Chod č.dochlorace 1301 |  | BI62
| RMA | Ovladač aut ventil chl. |  | BI63
| RMA | Chod ventil chlorace |  | BI64
PTM 1.8D20E | RMA | Ovladač aut M1411 | BI/9 | BI65
| RMA | Chod ventil dochlorace |  | BI66
| RMA | Ovladač koagulace M150 |  | BI67
| RMA | Ovladač aut UV zařič160 |  | BI68
| RMA | Chod UV zářiče |  | BI69
| RMA | Sumární porucha. |  | BI70
| RMA | Pol. Ovladače pultu DT00 |  | BI71
| RMA | Rezerva |  | BI72
PTM 1.8D20E | RMB | Havar hladina v jímce | BI/10 | BI73
| RMB | Ovladač aut M211 |  | BI74
| RMB | Chod č. filtrace M211 |  | BI75
| RMB | Ovladač aut M212 |  | BI76
| RMB | Chod č. filtrace M212 |  | BI77
| RMB | Chod výtlak trysek bazenu |  | BI78
| RMB | Ovladač aut M221 |  | BI79
| RMB | Chod č. ohřevu M221 |  | BI80
PTM 1.8D20E | RMB | Ovladač aut M230 | BI/11 | BI81
| RMB | Chod č. chlorace M230 |  | BI82
| RMB | Ovladač aut ventil chl. |  | BI83
| RMB | Chod ventil chlorace |  | BI84
| RMB | Ovladač koagulace M250 |  | BI85
| RMB | Ovladač aut UV zařič260 |  | BI86
| RMB | Chod UV zářiče |  | BI87
| RMB | Sumární porucha |  | BI88
PTM 1.8D20E | RMC | Havar hladina v jímce | BI/12 | BI89
| RMC | Ovladač aut M311 |  | BI90
| RMC | Chod č. filtrace M311 |  | BI91
| RMC | Ovladač aut M312 |  | BI92
| RMC | Chod č. filtrace M312 |  | BI93
| RMC | Chod výtlak trysek bazenu |  | BI94
| RMC | Ovladač aut M321 |  | BI95
| RMC | Chod č. ohřevu M321 |  | BI96
PTM 1.8D20E | RMC | Ovladač aut M330 | BI/13 | BI97
| RMC | Chod č. chlorace M330 |  | BI98
| RMC | Ovladač aut ventil chl. |  | BI99
| RMC | Chod ventil chlorace |  | BI100
| RMC | Ovladač koagulace M350 |  | BI101
| RMC | Ovladač aut UV zařič360 |  | BI102
| RMC | Chod UV zářiče |  | BI103
| RMC | Sumární porucha |  | BI104
PTM 1.8D20E | RMD | Havar hladina v jímce | BI/14 | BI105
| RMD | Ovladač aut M411 |  | BI106
| RMD | Chod č. filtrace M411 |  | BI107
| RMD | Ovladač aut M 412 |  | BI108
| RMD | Chod č. filtrace M 412 |  | BI109
| RMD | Chod výtlak trysek |  | BI110
| RMD | Ovladač aut M 421 |  | BI111
| RMD | Chod č. ohřevu M 421 |  | BI112
PTM 1.8D20E | RMD | Ovladač aut M 430 | BI/15 | BI113
| RMD | Chod č. chlorace M 430 |  | BI114
| RMD | Ovladač aut ventil chlor. |  | BI115
| RMD | Chod ventil chlorace |  | BI116
| RMD | Ovladač koagulace M 450 |  | BI117
| RMD | Ovladač aut UV zařič 460 |  | BI118
| RMD | Chod UV zářiče |  | BI119
| RMD | Sumární porucha |  | BI120
PTM1.2Q250 | 9A.01 | Uzávěr TV pro VA –otv | BO/1 | BO1
| 9B.01 | Uzávěr TV pro VB -otv |  | BO2
PTM1.2Q250 | 9C.01 | Uzávěr TV pro VC –otv | BO/2 | BO3
| 9D.01 | Uzávěr TV pro VD -otv |  | BO4
PTM1.2Q250 | SO 11 | Zap. tobogan | BO/3 | BO5
| SO 12 | Zap. skluzavku |  | BO6
PTM1.2Q250 | SO 13.1 | Zap. div. řeka 1 | BO/4 | BO7
| SO 13.2 | Zap. div řeka 2 |  | BO8
PTM1.2Q250 | SO 1X | Zap. světla plavčík | BO/5 | BO9
| SO 4X | Zap. světla dojezd |  | BO10
PTM1.2Q250 | SO 21.1 | Zap. stěny 1 | BO/6 | BO11
| SO 21.2 | Zap. stěny 2 |  | BO12
PTM1.2Q250 | SO 22 | Zap. chrliče | BO/7 | BO13
| SO 23.1 | Zap. vzduch 1 |  | BO14
PTM1.2Q250 | SO 23.2 | Zap. vzduch 2 | BO/8 | BO15
| SO 23.3 | Zap. vzduch 3 |  | BO16
PTM1.2Q250 | SO 23.4 | Zap. vzduch 4 | BO/9 | BO17
| SO 24 | Zap. tryska dno |  | BO18
PTM1.2Q250 | SO 2X | Zap. světla rekr. | BO/10 | BO19
| SO 31.1 | Zap. WP voda 1 |  | BO20
PTM1.2Q250 | SO 31.2 | Zap. WP voda 2 | BO/11 | BO21
| SO 32.1 | Zap. WP vzduch |  | BO22
PTM1.2Q250 | SO 3X | Zap. světla WP | BO/12 | BO23
| SO 41 | Zap. vodotrysky |  | BO24
PTM1.2Q250 | M111 | Zap. č. filtrace M111 | BO/13 | BO25
| M112 | Zap. č. fltrace M112 |  | BO26
PTM1.2Q250 | M113 | Zap. č. filtrace M 113 | BO/14 | BO27
| M121 | Zap. č. ohřev baz. vody |  | BO28
PTM1.2Q250 | M211 | Zap. č. filtrace M211 | BO/15 | BO29
| M212 | Zap. č. fltrace M212 |  | BO30
PTM1.2Q250 | M221 | Zap. č. ohřev baz. Vody | BO/16 | BO31
| energoblok | Vypnout čerpadlo ohřevu |  | BO32
PTM1.2Q250 | M311 | Zap. č. filtrace M311 | BO/17 | BO33
| M312 | Zap. č. fltrace M312 |  | BO34
PTM1.2Q250 | M321 | Zap. č. ohřev baz. Vody | BO/18 | BO35
| Rezerva | Rezerva |  | BO36
PTM1.2Q250 | M411 | Zap. č. filtrace M411 | BO/19 | BO37
| M412 | Zap. č. fltrace M412 |  | BO38
PTM1.2Q250 | M421 | Zap. č. ohřev baz. Vody | BO/20 | BO39
| 15.01 | Zap čerpadlo ohřevu z VZ1 |  | BO40