## RA-2
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SPORTAREÁLU ČESKÁ LÍPA
II.ETAPA -CENTRÁLA ROZVADĚČE RA-2 –VZT
Modul | Název | Popis | Adresa | I/O | Typ | Svorky
Význam
PTM 1.4R1K | 120.01 | T přívod VZ 12 | AI/1 | AI1 | Ni 1000
| 120.02 | T odtah VZ 12 |  | AI2 | Ni 1000
| Rezerva | Rezerva
| 120.03 | TV zpátečka VZ12 |  | AI4 | Ni 1000
PTM 1.4R1K | 130.01 | T přívod VZ 13 | AI/2 | AI5 | Ni 1000
| 130.02 | T prostor VZ 3 restaurace |  | AI6 | Ni 1000
| Rezerva | Rezerva |  | AI7 | Ni 1000
| 130.03 | TV zpátečka VZ 13 |  | AI8 | Ni 1000
PTM 1.4R1K | 140.01 | T přívod VZ 14 | AI/3 | AI9 | Ni 1000
| 140.02 | T prostor VZ14 kuchyň |  | AI10 | Ni 1000
| 140.02 | T posun teploty |  | AI11 | Pot.
| 140.03 | TV zpátečka VZ 14 |  | AI12 | Ni 1000
PTM 1.4R1K | 150.01 | T přívod VZ 15 | AI/4 | AI13 | Ni 1000
| 150.02 | T prostor VZ15 bufet |  | AI14 | Ni 1000
| 150.02 | T posun teploty |  | AI15 | Pot.
| 150.03 | TV zpátečka VZ 15 |  | AI16 | Ni 1000
PTM1.4Y10S | 120.04 | Obtok rekuperace VZ 12 | AO/1 | AO1 | 0-10V
| 120.05 | Ventil ohřev VZ 12 |  | AO2 | 0-10V
| 130.04 | Obtok rekuperace VZ 13 |  | AO3 | 0-10V
| 130.05 | Ventil ohřev VZ 13 |  | AO4 | 0-10V
PTM1.4Y10S | 140.04 | Obtok rekuperace VZ 14 | AO/2 | AO5 | 0-10V
| 140.05 | Ventil ohřev VZ 14 |  | AO6 | 0-10V
| Rezerva | Rezerva |  | AO7 | 0-10V
| 150.05 | Ventil ohřev VZ 15 |  | AO8 | 0-10V
PTM 1.8D20E | 120.06 | mráz VZ 12 | BI/1 | BI1
| 120.07 | přehřátí VZ 12 |  | BI2
| 120.08 | Pd filtry VZ 12 |  | BI3
| 120.09 | Pd ventilátor přívod VZ12 |  | BI4
| 120.10 | Pd ventilátor odtah VZ12 |  | BI5
| 120.11 | Namrzání rekup. VZ12 |  | BI6
| SA120 | Poloha ovladače VZ 12 |  | BI7
| KM 12x | Sepnuty stykače VZ 12 |  | BI8
PTM 1.8D20E | 120.12 | Dálkově 1.st – VZ 12 | BI/2 | BI9
| 120.12 | Dálkově 2.st.- VZ 12 |  | BI10
| EPS | Uzavření PK VZ 12 |  | BI11
| SB120 | Reset poruchy VZ 12 |  | BI12
| 130.12 | Dálkově 1.st – VZ 13 |  | BI13
| 130.12 | Dálkově 2.st.- VZ 13 |  | BI14
| EPS | Uzavření PK VZ 13 |  | BI15
| SB130 | Reset poruchy VZ 12 |  | BI16
PTM 1.8D20E | 130.06 | mráz VZ 13 | BI/3 | BI17
| 130.07 | přehřátí VZ 13 |  | BI18
| 130.08 | Pd filtry VZ 13 |  | BI19
| 130.09 | Pd ventilátor přívod VZ13 |  | BI20
| 130.10 | Pd ventilátor odtah VZ13 |  | BI21
| 130.11 | Namrzání rekup. VZ13 |  | BI22
| SA130 | Poloha ovladače VZ 13 |  | BI23
| KM 13x | Sepnuty stykače VZ 13 |  | BI24
PTM 1.8D20E | 140.06 | mráz VZ 14 | BI/4 | BI25
| 140.07 | přehřátí VZ 14 |  | BI26
| 140.08 | Pd filtry VZ 14 |  | BI27
| 140.09 | Pd ventilátor přívod VZ14 |  | BI28
| 140.10 | Pd ventilátor odtah VZ14 |  | BI29
| 140.11 | Namrzání rekup. VZ14 |  | BI30
| SA140 | Poloha ovladače VZ 14 |  | BI31
| KM 140 | Sepnuty stykače VZ 14 |  | BI32
PTM 1.8D20E | 140.12 | Dálkově zap – VZ 14 | BI5 | BI33
| Rezerva | Rezerva |  | BI34
| EPS | Uzavření PK VZ 14 |  | BI35
| SB140 | Reset poruchy VZ 14 |  | BI36
| 150.12 | Dálkově zap. – VZ 15 |  | BI37
| Rezerva | Rezerva |  | BI38
| EPS | Uzavření PK VZ 15 |  | BI39
| SB150 | Reset poruchy VZ 15 |  | BI40
PTM 1.8D20E | 150.06 | mráz VZ 15 | BI6 | BI41
| 150.07 | přehřátí VZ 15 |  | BI42
| 150.08 | Pd filtry VZ 15 |  | BI43
| 150.09 | Pd ventilátor přívod VZ15 |  | BI44
| 150.10 | Pd ventilátor odtah VZ15 |  | BI45
| EPS | Požár z EPS vypne vše |  | BI46
| SA150 | Poloha ovladače VZ 13 |  | BI47
| KM 15x | Sepnuty stykače VZ 13 |  | BI48
PTM 1.8D20E | SEN odvlh | Porucha odvlhčení | BI7 | BI49
|  | Rezerva hlášení vypnutí rozvad v Elektro |  | BI50
|  | Rezerva |  | BI51
|  | Rezerva |  | BI52
|  | Rezerva |  | BI53
|  | Rezerva |  | BI54
|  | Rezerva |  | BI55
|  | Rezerva |  | BI56
PTM1.2Q250 | KA123 | Zap. 1.st. VZ 12 | BO/1 | BO1
| KA124 | Zap. 2.st. VZ 12 |  | BO2
PTM1.2Q250 | Stroj UT | Požadavek na teplo | BO/2 | BO3
| KM1201 | Zap čerpadlo pro VZ 12 |  | BO4
PTM1.2Q250 | KA133 | Zap. 1.st. VZ 13 | BO/3 | BO5
| KA134 | Zap. 2.st. VZ 13 |  | BO6
PTM1.2Q250 | odvlhčení | Rezerva vypnutí odvlhč. | BO/4 | BO7
| KM1201 | Zap čerpadlo VZ 13 |  | BO8
PTM1.2Q250 | KA143 | Zap. VZ 14 | BO/5 | BO9
| KM1401 | Zap čerpadlo VZ 14 |  | BO10
PTM1.2Q250 | KA15 | Zap. VZ 15 | BO/6 | BO11
| KM1501 | Zap čerpadlo VZ 15 |  | BO12

## RA-5
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SPORTAREÁLU ČESKÁ LÍPA
II.ETAPA -VZDÁLENÉ MODULY ROZVADĚČ RA-5 -CENTRÁLA Z ROZVADĚČE RA-4 – BAZÉN – I.ETAPA
Modul | Název | Popis | Adresa | I/O | Typ | Svorky
Význam
PTM1.4R1K | 190.01 | T prostor lednice | AI/3 | AI7 | Ni 1000
| 260.01 | T prostor lednice |  | AI8 | Ni 1000
| 160.01 | T prostor dílna |  | AI9 | Ni 1000
| 270.01 | T prostor rolby |  | AI10 | Ni 1000
PTM 1.8D20E | 270.02 | Sahary rolby 1.st | BI/3 | BI21
| 270.02 | Sahary rolby 2.st |  | BI22
| SA281 | Saharavent 1- 1.st. |  | BI23
| SA281 | Saharavent 1- 2.st. |  | BI24
| SA282 | Saharavent 2- 1.st. |  | BI25
| SA282 | Saharavent 2- 2.st. |  | BI26
| SA283 | Saharavent 2- 1.st. |  | BI27
| SA283 | Saharavent 2- 2.st. |  | BI28
PTM 1.8D20E | SA251 | Žaluzie sekce A-OTV | BI/4 | BI29
| SA252 | Žaluzie sekce B-OTV |  | BI30
| SA253 | Žaluzie sekce C-OTV |  | BI31
| 160.02 | Dílna programově-zap |  | BI32
| EPS | Signál z EPS - požár |  | BI33
| EPS | Uzavření PKVZ16 dílna |  | BI34
| EPS | Uzavření PKVZ17 |  | BI35
| Rezerva | Rezerva |  | BI36
PTM 1.8D20E | 160.01 | Pd Filtr VZ 16 -dílny | BI/5 | BI37
| KA162 | Přehřátí elohřev VZ16 |  | BI38
| KA163 | Pd ventilátor VZ 16 |  | BI39
| SA 16 | Ovladač v AUT-VZ16 |  | BI40
| KM16 | Sepnutý stykač VZ16 |  | BI41
| KA272 | Termokontakt sahar 27 |  | BI42
| SA270 | Sahary VZ27 – AUT |  | BI43
| KM271 | Sepnut stykač sahary 27 |  | BI44
PTM 1.8D20E | KA282 | Termokont.saharavent 1 | BI/6 | BI45
| SA284 | Ovladač v AUT-sahv.1 |  | BI46
| KM281 | Sep.stykač –sahv.1 |  | BI47
| KA284 | Termokont. saharavent 2 |  | BI48
| SA285 | Ovladač v AUT-sahv.2 |  | BI49
| KM284 | Sep.stykač –sahv.2 |  | BI50
| KA286 | Termokont. saharavent 3 |  | BI51
| SA286 | Ovladač v AUT-sahv.3 |  | BI52
PTM 1.8D20E | KM287 | Sep.stykač –sahv. 3 | BI/7 | BI53
| Rezerva | Rezerva |  | BI54
| Rezerva | Rezerva |  | BI55
| Rezerva | Rezerva |  | BI56
| Elektro | Ovl. aut VZ 19 – lednice |  | BI57
| Elektro | Sep. stykač VZ19-lednice |  | BI58
| Elektro | Ovl. aut VZ 26 – lednice |  | BI59
| Elektro | Sep. stykač VZ26-lednice |  | BI60
PTM1.2Q250 | Elektro | ZAP VZ 19 – lednice | BO/6 | BO11
| Elektro | ZAP VZ 26 – lednice |  | BO12
PTM1.2Q250 | KM 1601 | ZAP elohřev VZ 16 dílna | BO/7 | BO13
| KM16A | ZAP VZ 16 – dílna |  | BO14
PTM1.2Q250 | KM 271 | ZAP sahary rolby -1.st | BO/8 | BO15
| KM 272 | ZAP sahary rolby -2.st |  | BO16
PTM1.2Q250 | KM 281 | ZAP sahravent 1 -1.st | BO/9 | BO17
| KM 282 | ZAP saharavent 1 -2.st |  | BO18
PTM1.2Q250 | KM 284 | ZAP sahravent 2 -1.st | BO/10 | BO19
| KM 285 | ZAP saharavent 2 -2.st |  | BO20
PTM1.2Q250 | KM 287 | ZAP sahravent 3 -1.st | BO/11 | BO21
| KM 288 | ZAP saharavent 3 -2.st |  | BO22

## RA-6
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SPORTAREÁLU ČESKÁ LÍPA
II.ETAPA -VZDÁLENÉ MODULY ROZVADĚČ RA-6 -CENTRÁLA Z ROZVADĚČE RA-2 – VZT
Modul | Název | Popis | Adresa | I/O | Typ | Svorky
Význam
PTM 1.2U10 | 250.01 | Vlhkost hlediště | AI/5 | AI17 | 0-10V
| 250.01 | T prostor hlediště |  | AI18 | 0-10V
PTM 1.2U10 | 280.01 | Vlhkost pod stropem haly | AI/6 | AI19 | 0-10V
| 280.01 | T prostor pod stropem |  | AI20 | 0-10V
PTM 1.4R1K | 280.02 | T konstrukce haly-rosný b | AI/7 | AI21 | Ni 1000
| 290.01 | T prostor režie |  | AI22 | Ni 1000
| Rezerva | Rezerva |  | AI23
| Rezerva | Rezerva |  | AI24
PTM1.2Q250 | 250.A1..5 | OTV žaluzie sekce A | BO/7 | BO13
| 250.B1..5 | OTV žaluzie sekce B |  | BO14
PTM1.2Q250 | 250.B1..7 | OTV žaluzie sekce C | BO/8 | BO15
| Rezerva | Rezerva |  | BO16