| CA110410cz 05.12.2003 | Siemens Building Technologies Building Automation |
| --- | --- |

DESIGO PX Ovládací panel PXM20 Uživatelská příručka Verze 2.2

Obsah

1	O této příručce	6

1.1	Čtenáři	6

1.2	Změny	6

1.3	Obsah	6

1.4	Typografické konvence	6

1.4.1	Text	6

1.4.2	Tlačítka	6

1.4.3	Poznámky	7

2	Ovládací a indikační prvky	8

2.1	Kryt	8

2.1.1	Alarmová LED	8

2.1.2	Zvukový signál	8

2.1.3	Tlačítka	8

2.2	Displej	10

2.2.1	Titulní lišta	10

2.2.2	Pole obsluhy	10

2.1.4	Symboly	11

3	Nastavení	14

3.1	Systém	14

3.1.1	Nastavení systémového data a času	14

3.2	Letní a zimní čas	14

3.3	Ovládací panel PXM20	15

3.3.1	Jazyk	15

3.3.2	Formát data a času	15

3.3.3	Kontrast	15

3.3.4	Zobrazení dlouhých textů	15

3.3.5	Akustický signál	15

3.3.6	Alarmová okénka	16

3.3.7	Okénka pro události	16

3.3.8	Mód textu alarmů	16

3.3.9	Opětovné přihlášení	16

3.3.10	Spořič obrazovky	16

3.3.11	Hlavní hodnota	16

3.3.12	Uvítací okénko	16

3.3.13	Cizí zařízení	16

3.3.14	ID domény	16

3.3.15	Rozsah sítě	17

4	Přihlášení a odhlášení	18

4.1	Připojování k síti	18

4.2	Přihlášení	19

4.3	Odhlášení	19

5	Navigace	21

6	Čtení a změna hodnot	22

6.1.1	Příklad: Změna požadované hodnoty	22

6.1.2	Příklad: Úprava ekvitermní křivky	23

6.1.3	Přeřízení	24

7	Alarmy	25

7.1	Výskyt alarmů a událostí	25

7.2	Potvrzení alarmu	25

7.2.1	Zobrazení prohlížeče alarmů	25

7.2.2	Výběr události nebo alarmu	26

7.2.3	Potvrzování alarmů /

Podrobnosti alarmů a událostí	26

7.3	Historie alarmů a událostí	27

8	Přístupová práva	29

8.1	Úvod	29

8.2	Heslo	29

8.3	Přidání nového uživatele	29

8.4	Odstranění uživatele	30

8.5	Změna hesla	30

8.6	Úprava dat uživatele	30

9	Nastavování časových programů	31

9.1	Časový program	31

9.1.1	Úprava bodů sepnutí	31

9.2	Program výjimek	32

9.2.1	Výpis výjimek pro daný den	32

9.2.2	Výpis všech výjimek	33

9.2.3	Vytvoření nové místní výjimky	33

9.2.4	Úprava místní výjimky	33

9.2.5	Úprava objektu kalendáře	34

10	Funkce a nastavení trendu	35

10.1	Založení nového trendu	35

10.2	Zobrazení nadefinovaného trendu	35

10.3	Hlavní okno dialogu trendu	36

10.3.1	Konfigurace trendu	36

10.3.2	Grafický náhled	37

10.3.3	Grafický náhled online	38

10.3.4	List view	38

11	Podpora servisu	40

11.1	Test periferií	40

11.2	Příkaz wink	41

11.3	Diagnostika	41

# O této příručce

## Čtenáři

Příručka je určena obsluze technických zařízení budov a dalšímu kvalifikovanému personálu, včetně servisních techniků. U uživatelů příručky se předpokládá základní znalost systémů VVK, práce s počítačem a znalost prvků systému DESIGO.

## Změny

Tento dokumat nahrazuje dokument CA1U9231 z 08.2002. 
Došlo k těmto změnám:

| Změny | Část | Str. |
| --- | --- | --- |
| Obrázky přizpůsobeny verzi V2.2 | Celý manuál |  |
| Doplnění: “Zvukový signál” | 2.1.2 | 9 |
| Doplnění: “Okénko událostí” | 3.3.7 | 23 |
| Doplnění: “Příkaz wink” | 11.2 | 55 |

## Obsah

Příručka začíná popisem pultíku PXM20 a popisuje postupy při navigaci a změně hodnoty. V další části provádí různými úkony, které se během obsluhy vyskytují.

Protože mezi instalacemi, v nichž je software psán vždy pro konkrétní zařízení, jsou rozdíly, dále prohloubené různými přístupovými právy pro různé uživatele, je zřejmé, že nelze vytvořit jednotný univerzální popis platný pro všechny situace.

Například "Oblíbené" objekty jsou zvláštní objekty sdružující důležité hodnoty, ke kterým lze přistupovat pomocí zkráceného menu . Které objekty a hodnoty to jsou, určuje obsluha a autor aplikačního softwaru.

|  | Důležité | Proto jsou všechny popisy funkcí v této příručce jen ilustrativní a jsou určeny pro vysvětlení základních principů ovládání pultíku. |
| --- | --- | --- |

## Typografické konvence

### Text

Tučný text se používá pro popis textů, zobrazených na displeji, např. START, ACKNOWLEDGE, Settings atd.

### Tlačítka

Tlačítka jsou zobrazena takto:

- Názvy tlačítek, které jsou vytištěny na krycí fólii tlačítek, jsou popsány ve špičatých závorkách  < >. To platí pro tlačítka < ? >  (Info), < – > a < + >. Příklad: Stiskněte tlačítko <?>.

- Tlačítka OK a ESC jsou popisována bez závorek. Příklad: Stiskněte ESC nebo Potvrďte tlačítkem OK.

- Tlačítka pro přímý přístup: bez dalších popisů. Jejich funkce není na tlačítkách ani na krytu pultíku, mění se v kontextu menu. Příklad: Pomocí tlačítka pro přímý přístup navigujte na další hodnotu.

- Totéž platí pro tlačítka Page Up a Page Down.
Příklad: Vstupte do dalšího okna tlačítkem Page Down.

### Poznámky

|  | Pozor | Symbol varuje tam, kde akce může způsobit vymazání (trvalou ztrátu) dat. |
| --- | --- | --- |

|  | Důležité | Tento text stojí za zvláštní pozornost. |
| --- | --- | --- |

| Pozn. | Vyskytuje se vedle vysvětlujícího nebo rozšiřujícího komentáře. |
| --- | --- |

# Ovládací a indikační prvky

## Kryt

Obr. 2-1 Kryt

Legenda:

- Panel displeje (část 2.2)

- Tlačítka přímého přístupu (část 2.1.3)

- Alarmová LED (část 2.1.1)

- Tlačítka Page Up a Page Down (část 2.1.3.2)

- Tlačítko OK, <+> a <–> (část 2.1.3.3)

- Tlačítko ESC (část 2.1.3.4)

- Tlačítko <?> (část 2.1.3.5)

### Alarmová LED

Alarmová LED svítí nebo bliká, pokud je v systému aktivní alarm. Poté, co byly všechny alarmy potvrzeny, LED přestane blikat a svítí trvale. Další informace o alarmových signálech najdete v části 7.

LED nebliká při příchodu události.

Výjimka

### Zvukový signál

Pokud je Buzzer nastaven On (v menu Settings, viz část 3.3.5), pak jsou všechny alarmy, které vyžadují potvrzení nebo smazání, doprovázeny zvukovým signálem. Alarmy, které nevyžadují akci ze strany uživatele, zvukovým signálem hlášeny nejsou.

### Tlačítka

#### Tlačítka přímého přístupu

Symbol šipky na konci řádku znamená, že na tomto řádku můžete použít sousední tlačítko pro přímý přístup, pomocí něhož přímo provedete některou akci:

Tlačítka pro přímý přístup mají dvojí funkci.

- Navigace:
Přímý vstup do nižší úrovně menu. 
Podrobný popis navigace v menu pultíku najdete v části 5.

- Změna hodnoty:
Stupeň vašich uživatelských práv určuje, zda můžete hodnoty jen číst, nebo je i měnit. Podrobný návod, jak měnit hodnoty, najdete v části 6.

#### Page Up a Page Down

Pokud je na jedné “stránce” více hodnot, pomocí tlačítek Page Up a Page Down přepínáte na další nebo na předchozí stránku. Pomocí tlačítek Page Up a Page Down ve spojení s tlačítky <+> a <–> můžete měnit číselné hodnoty.

V okénkách a dialogových oknech se používají symboly Page Up a Page Down k znázornění stavu, kdy je na displeji více textu, než je jeho kapacita.  Pomocí těchto tlačítek můžete posouvat text tak, aby se zobrazil postupně celý.

#### Tlačítko OK a tlačítka pro změnu <+> a  <–>

Jakmile se pomocí tlačítka přímého přístupu dostanete na hodnotu, číselný údaj se rozbliká, což znamená, že hodnotu je možné změnit pomocí tlačítek <+> a <–>. Každou změnu potvrďte tlačítkem OK. Kromě tlačítek <+> a <–> můžete ke změně číselných hodnot použít také tlačítka Page Up a Page Down.

Podrobný postup je popsán v části 6.

#### Tlačítko ESC

Pomocí tlačítka ESC můžete kdykoli zrušit jakýkoli aktuální proces (např. změnu hodnoty), přepnout do dialogového okna vyšší úrovně nebo zavřít alarmové či událostní okénko.

Přidržení tlačítka ESC po dobu delší než 2 vteřiny (tzv. "dlouhý Esc") zavírá všechna aktivní okénka.

#### Infotlačítko <?>

Jedním stiskem tlačítka <?> se dostaneme do módu "Info". Otazník na konci řádku znamená, že můžeme zobrazit další informace, které s tímto řádkem souvisejí. To se stane po stisku příslušného tlačítka pro přímý přístup.

Info mód

Obr. 2-2 Info mód

Obr. 2-3 Příklad: "Požadovaná hodnota chlazení"

Dalším stiskem tlačítka <?> se zobrazí dialogové okno s obecnými informacemi o aktuálním okně.

## Displej

Na displeji se zobrazují všechny prvky zařízení s informacemi a hodnotami, které – podle úrovně přístupových práv – můžete číst nebo i měnit. Na obr. 2-4 je ukázka displeje. V další částu jsou popsány jednotlivé údaje a jejich význam.

Tlačítka pro navigaci a změnu hodnot jsou mimo panel displeje a jsou popsána dále.

| Titulní lišta | Pole obsluhy |
| --- | --- |
| Řádky textu |  |

Obr. 2-4 Rozvržení displeje

### Titulní lišta

V levé horní části displeje se zobrazuje aktuální úroveň v rámci stromové struktury menu; je označena symbolem . Vpravo je aktuální stránka a celkový počet stránek. Titulní lišta je od ostatních řádků displeje oddělena vodorovnou čarou.

Na obrázku je 1 ze 2 stránek dialogu pro zařízení s názvem Air handling unit.

### Pole obsluhy

Pod titulní lištou je pole obsluhy, které může obsahovat buď několik řádků textu, nebo graf.

V poli obsluhy může být zobrazeno maximálně 6 textových řádků. Pokud je jich vypsáno více, pokračují na další straně.

Text

Tři tečky (…) označují, že text se na jeden řádek nevejde a část ho chybí.

Pro zobrazení další části textu stiskněte tlačítko <?> a tlačítko přímého přístupu.

Každý řádek obsahuje tyto prvky (zleva doprava):

- Symbol

- Hodnoty, alarmy, události, záznamy, funkce, hierarchické prvky atd.

- U hodnot, které lze měnit, symbol šipky.

Trendy a ekvitermní křivky se zobrazují ve formě grafu.

Grafika

Obr.  2-5  Trendy

Pole s tlačítky obsahuje další funkce nebo dialogy, ke kterým záskáte přístup stiskem tlačítka pro přímý přístup. Tlačítka jsou zobrazeny kapitálkami v rámečku.

Tlačítka

Okénko je dialog, který zobrazuje alarm nebo událost. Tlačítko ALARM VIEWER přepíná do seznamu všech aktivních alarmů.

Okénko

Obr. 2-6 Okénko

Dialog

Po určité akci se objeví dialogové okno s výzvou, která musí být před provedením akce potvrzena. Dialog s doplňující informací se zobrazí po stisknutí tlačítka <?>.

Obr. 2-7 Dialog s výzvou k potvrzení

### Symboly

Zde je uveden seznam všech symbolů, které jsou v menu použity, a jejich význam. Jeden symbol může představovat různé položky nebo mít v závislosti na kontextu různý význam.

| Symboly Navigace | Popis |
| --- | --- |
|  | Šipka. K hodnotám na tomto řádku lze přistupovat pomocí tlačítek přímého přístupu vpravo. |
|  | Tento řádek obsahuje doplňující informace o zvýrazněném objektu. Informace se objeví po stisknutí tlačítka Info <?>. Viz též část 2.1.3.5. |
|  | Stránka, stránky |
|  | Strana n z celkem n stran. |
|  | Pro zobrazení dalších informací rolujte nahoru |
|  | Pro zobrazení dalších informací rolujte dolů |

| Symboly | Popis |
| --- | --- |
|  | Zařízení |
|  | Hierarchický prvek |
|  | Odhlášení |
|  | Oblíbené položky. Jsou definovány během programování systému a obsahují často používané položky, k nimž je přes toto menu usnadněn přístup. |
|  | Skupinový objekt (u regulace jednotlivých místností) |
|  | Příkazy |
|  | Řízení el. maxima |
|  | Vstup |
|  | Výstup |
|  | Požadované hodnoty a parametry |
|  | Objekt s hodnotou |
|  | Proměnná rozhraní |
|  | Kalendář nebo záznam v kalendáři |
|  | Trend |
|  | - Časové programy - Nastavení data a času |
|  | Uživatelsky definovaná systémová nastavení |
|  | Alarmy a jejich funkce |
|  | Letní / zimní čas |
|  | Globální objekty. Obsahují globálně dostupné údaje (v rámci jednoho zařízení, mezi podstanicemi) |
|  | Upravit vlastnosti uživatele |
|  | Přidat nové uživatele |
|  | Smazat uživatele |
|  | Změnit heslo |
|  | Přístroj (primární server) |
|  | Přístroj (záložní server) |
|  | Test periferií (pouze při oživování) |
|  | Funkce wink |
|  | Diagnostické informace (pouze servisníé technici) |
| Symboly Alarmy a události | Popis |
|  | - Přehled alarmů - Historie alarmů a událostí: Alarm pro stav "Nenormální" nebo poruchu; blikající symbol znamená nepotvrzený alarm |
|  | Potvrzený alarm |
|  | Alarm pro stav "Normál"; blikající symbol znamená nepotvrzený stav |
|  | Normál, nesmazán |
|  | Systémová událost |
|  | Potvrzený alarm nebo událost v seznamu Historie alarmů a událostí |
|  | Smazaný alarm nebo událost v seznamu Historie alarmů a událostí |

| Symboly Stav | Popis |
| --- | --- |
|  | Probíhá činnost |
|  | Přeřízeno (hodnota nastavená ručně) |
|  | Bezpečnostní varování |
|  | Zabezpečení zařízení |
|  | Potlačeno |

# Nastavení

Aby bylo možné nastavovat a měnit hodnoty, musíme být přihlášeni k zařízení (viz část 4).

Obr. 3-8  Přehled zařízení

Otevřete Alarming & functions pro aktuální zařízení.

Tam se nacházejí položky, pomocí nichž měníte nastavení systému.

Obr. 3-9 Alarmy a funkce

## Systém

### Nastavení systémového data a času

| Pozn. | Datum a čas můžete nastavovat pouze v případě, byl-li v síti definován primární server. |
| --- | --- |

Systémový čas se vždy vztahuje k celému zařízení. Změníte jej takto:

V aktuálním zařízení otevřete Alarming & functions > Set date & time.

- Pomocí tlačítka pro přímý přístup nastavte požadované datum a čas.

- Potvrďte zadání.

## Letní a zimní čas

Tato volba se používá při definování přechodu mezi letním a zimním časem.

- V aktuálním zařízení otevřete Alarming & functions.

Vyberte Set daylight savings

- Můžete začít tak, že povolíte nebo zakážete automatickou změnu času.

- Pak definujte, kdy má k přechodu dojít. Základní nastavení je toto: přechod ze zimního na letní čas poslední březnovou neděli ve 2:00 hod., počátek zimního času poslední neděli v říjnu ve 3:00 hod.

## Ovládací panel PXM20

| Pozn. | Postup při změně parametrů pultíku PXM20 je vždy prakticky stejný. Je zde proto popsán pouze jednou; stejný postup platí i pro části 3.3.1 … 3.3.15. |
| --- | --- |

V aktuálním zařízení otevřete Alarming & functions > Settings.

- Vyberte požadovaný záznam, hodnota začne blikat.

- Nastavte novou požadovanou hodnotu.

- Potvrďte zadání.

### Jazyk

Zde nastavte jazyk pultíku. Výchozím jazykem je angličtina.

### Formát data a času

Vyberte buď americký, nebo evropský formát.

### Kontrast

Zde se nastaví kontrast LCD displeje.

### Zobrazení dlouhých textů

Zde určíte, jestli se dlouhý text má zobrazit na jednom nebo na dvou řádkách.

### Akustický signál

Zde nastavte, mají-li alarmy být hlášeny také akusticky. Zvukový signál je ovšem možný jen tehdy, jsou-li povolena alarmová okénka. Zvukové signály přicházejí jen u alarmů, které vyžadují zásah uživatele, tedy potvrzení nebo smazání.

### Alarmová okénka

Zde nastavíte, jestli se při příchodu alarmů budou zobrazovat alarmová okénka.

### Okénka pro události

Zde nastavíte, jestli se při příchodu událostí budou zobrazovat okénka.

### Mód textu alarmů

Zde lze nastavit formát zobrazování textů v menu Alarm viewer a Alarm & event history.

- Pokud vyberete Description, zobrazí se generický popis objektu.

### Opětovné přihlášení

Zde nastavíte, zda se uživatel musí znovu přihlašovat po aktivaci spořiče obrazovky.

### Spořič obrazovky

Zde lze nastavit, po jakém čase (5 až 60 minut s krokem 5 minut) nečinnosti obsluhy (nebylo stisknuto žádné tlačítko) se vypne podsvětlení displeje.

### Hlavní hodnota

Zde nastavíte, jestli se má na konci řádku s objektem vždy zobrazovat jeho hlavní hodnota (typicky např. teplota místnosti u vzduchotechniky).

### Uvítací okénko

Zde nastavíte, jestli se má po přihlášení uživatele zobrazovat uvítací okénko.

### Cizí zařízení

Zde se povolí nebo zakáže možnost ovládání cizích zařízení na sběrnici pultíkem PXM20.

### ID domény

Zde nastavte ID domény pro PXM20.

Obr. 3-10 ID domény

|  | Pozor | Toto nastavení by měl provádět pouze zkušený personál. |
| --- | --- | --- |

### Rozsah sítě

Určete, zda PXM20 smí přijímat informace i z oblastí mimo síť LON.

|  | Pozor | Toto nastavení by měl provádět pouze zkušený personál. |
| --- | --- | --- |

# Přihlášení a odhlášení

Poté, co se pultík PXM20 připojí k podstanici (resp. k napájení a síti LON), na displeji se objeví úvodní obrazovka "Start".

Obr. 4-11 Okno "Start"

Stiskněte tlačítko přímého přístupu vedle nápisu START.

## Připojování k síti

PXM20 začíná komunikovat. Nejprve vyhledá podstanici definovanou jako primární server.

Přihlašování probíhá ve dvou krocích:

- Vyberte zařízení (tedy logickou skupinu podstanic).

Pokud nejsou vypsána žádná zařízení, znamená to, že žádní z podstanic v síti nebyla definována jako primární server.

Vyberte RESCAN NETWORK; pultík začne hledat všechny podstanice v síti. V tom případě se k datům přistupuje přes stanici, definovanou jako záložní server.

Při uvádění do provozu lze provést test periferií pomocí volby WIRING TEST (viz část 11)

## Přihlášení

Přihlašte se do vybraného zařízení pomocí svého jména a hesla.

Budete vyzváni k zadání hesla.

- Vyberte požadované znaky a pomocí  tlačítka <+> je kopírujte do pole pro heslo. Chybně zadané znaky smažete tlačítkem <–>.

| Pozn. | Zadané znaky se na displeji zobrazují jako hvězdičky (*). Zadávání hesla můžete stornovat tlačítkem ESC. |
| --- | --- |

- Stiskněte OK – potvrdíte heslo.

Než se případně přihlásíte k jinému zařízení, musíte se nejprve odhlásit (viz dále).

Přihlašování k jinému zařízení

## Odhlášení

| Pozn. | Pokud pultík odpojíte od sítě bez odhlášení, může to dočasně zpomalit provoz na síti (např. zpozdit přenos alarmů) Proto byste se měli vždy řádně odhlásit. |
| --- | --- |

Opakovaným stisknutím klávesy ESC se dostanete až na úvodní úroveň.  Po dalším stisknutí ESC se otevře dialog s dotazem na odhlášení. Odpovězte Ano nebo Ne. Místo Ne  můžete také stisknout  tlačítko ESC.

Odhlašování pomocí ESC

Odhlašování pomocí Logout

1. V zařízení přejděte na Alarming & functions.

2. Vyberte Logout.

- 3. Potvrďte, že se opravdu chcete odhlásit.

- 4. Opět se objeví přehled zařízení (Obr. 3-8).

# Navigace

V menu pultíku PXM20 se pohybujete ve stromové struktuře.

Stromová struktura

Symbol šipky na konci řádku napovídá, že je možné postoupit do podřízené úrovně stisknutím příslušného tlačítka přímého přístupu.

O úroveň níže

Tlačítkem ESC se přepnete do nejbližší vyšší úrovně.

O úroveň výše

Okénka a dialogy se zavírají také tlačítkem ESC.

Uzavření oken

Pokud jedno menu obsahuje více stránek, pomocí tlačítek Page Up a Page Down mezi nimi můžeme listovat. Celkový počet stránek je v horním pravém rohu:

Přechod mezi stránkami

# Čtení a změna hodnot

Abyste mohli hodnoty měnit, musíte mít práva pro zápis. Pokud máte práva jen pro čtení, můžete hodnoty prohlížet, ale ne měnit.

Na příkladu jsou měnitelné hodnoty znázorněny takto:

Obr. 6-12 Displej a tlačítka přímého přístupu

|  | Tlačítko: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Šipka |  | Symbol šipky na konci řádku znamená, že máte potřebná práva pro to, abyste mohli zapsat novou hodnotu. Můžete použít tlačítko pro přímý přístup a přepnout jím do editačního módu (krátký stisk) nebo jím přejít na nižší úroveň (dlouhý stisk). Pokud se symbol šipky neobjeví, nemáte práva ke změně hodnot nebo hodnoty nejsou měnitelné vůbec. |  |
|  | Tlačítko přímého přístupu |  |  |  |
| - Pozn. |  | Protože níže popsaný postup se vždy opakuje, je popsán pouze jednou, aby tento manuál byl pokud možno čitelný. Pokud bude dále uvedeno, že máte změnit hodnotu, postupujte podle níže uvedeného postupu. Pokyn "Stiskněte tlačítko přímého přístupu" se již neopakuje. Příkald: "Vyberte měsíc a den". |  |  |

Při změně hodnoty postupujte takto:

- Stiskněte tlačítko přímého přístupu u příslušného řádku. Pokud stisknete tlačítko krátce, hodnota se zobrazí inverzně a lze ji upravit (viz níže). Delší stisknutí tlačítka přepne do nižší úrovně (pokud existuje).
Hodnotu změňte pomocí tlačítek <+>- a <–>. Číselné hodnoty lze upravit také pomocí tlačítek Page Up a Page Down.

- Potvrďte provedené změny tlačítkem OK.

- Změny můžete také potvrdit stisknutím tlačítka přímého přístupu.

- Pokud je na jedné řádce zobrazeno více hodnot, stiskněte několikrát tlačítko přímého přístupu, až nebude žádná z hodnot zobrazena inverzně.

### Příklad: Změna požadované hodnoty

Navigujte na hodnotu, kterou chcete měnit. Nastavte požadovanou hodnotu.

Obr. 6-13 Nastavení požadované hodnoty

### Příklad: Úprava ekvitermní křivky

Ekvitermní křivka počítá požadovanou teplotu topné vody na základě venkovní teploty. Čím je venku větší zima, tím má mít topná voda vyšší teplotu.

PXM20 umožňuje dva pohledy na křivku. Hlavní parametry mohou být zobrazeny buď ve formě grafu, nebo jako tabulka.

Dva formáty zobrazení

Obr. 6-14 Graf ekvitermní křivky

Vyberte LIST VIEW pro přístup k seznamu všech parametrů, vstupů a výstupů.

Tabulka

Obr. 6-15 Ekvitermní křivka: tabulka, strana 1

Obr. 6-16 Ekvitermní křivka: tabulka, str. 2

Vyberte GRAPHIC VIEW pro návrat do grafu.

### Přeřízení

"Přeřízení" znamená, že vstupu nebo výstupu přiřadíme manuálně určitou hodnotu, nezávislou na stavu procesu nebo regulačního algoritmu; tzv. “natvrdo”.

Vstupy a výstupy se nastaví obvyklým způsobem. Po nastavení určité hodnoty budete vyzváni k potvrzení dialogu, kterým hodnotu zapíšete do podstanice.

Obr. 6-17   Výzva pro potvrzení přeřízení

Pomocí tlačítka pro přímý přístup můžete dialog před potvrzením zrušit. Nic se nepřeřídí.

| Symbol přeřízení | U vstupu nebo výstupu se po zapsání hodnoty zobrazí symbol přeřízení. |
| --- | --- |

# Alarmy

## Výskyt alarmů a událostí

Při výskytu alarmu nebo události je upoutána pozornost obsluhy okénkem (obr. 7-18). U alarmů, které vyžadují potvrzení nebo smazání, se také spustí akustický signál a začne blikat LED dioda. Okénka a akustický signál je možné povolit nebo zakázat v menu Settings (část 3.3.6).<0}

Signály

Pokud byl při programování systému nastaven společný alarm, v okénku můžete potvrdit nebo smazat všechny alarmy v hierarchické úrovni “pod ním”.

V okénku se zobrazují hlavní informace o alarmu nebo události:

Informace v okénku

Obr. 7-19  Alarmové okénko s nepotvrzeným alarmem

V okénku je časová značka, název objektu, text a priorita. U alarmových hlášení je možné zobrazit přímo Alarm viewer (viz část 7.2.1).

| Symboly v alarmovém okénku |  |
| --- | --- |
|  | Nepotvrzený alarm |
|  | Alarm potvrzen |
|  | Normální stav, alarm nepotvrzen |
|  | Normální stav, nesmazán (jen pro Rozšířené alarmy. V těchto případech alarm smažte.) |
|  | Systémová událost |

Tlačítkem ESC alarmové okénko smažete, aniž byste alarm nebo událost ovlivnili.

Smazání alarmového okénka

Při stisknutí tlačítka ESC také přestane znít varovný akustický signál.

Zrušení akustického signálu

## Potvrzení alarmu

Všechny aktuální alarmy, které vyžadují potvrzení, jsou v menu Alarm viewer.

### Zobrazení prohlížeče alarmů

Do menu Alarm viewer se dostanete buď z okna Alarming & functions, nebo přímo z alarmového okna.

Obr. 7-20 Alarm viewer

V tomto okně jsou všechny aktuální alarmy v systému.

Na každém řádku je alarmový symbol, název objektu nebo text události a datum a čas.

Alarm viewer sleduje stav alarmu takto: Při změně alarmového stavu (např. alarm byl potvrzen) se příslušný záznam změní také.

Vysledování stavu alarmu

| Pozn.: | Pro každý objekt se zobrazuje jen jeho aktuální stav. Každý objekt je tedy vypsán pouze v jednom řádku. |
| --- | --- |

Když je porucha potvrzena nebo smazána, záznam zmizí.

### Výběr události nebo alarmu

Vyberte alarm, který chcete potvrdit. Objeví se dialogové okno Alarm message.

- Nyní můžete vybrat ACKNOWLEDGE nebo DETAILS.

Postup pro události je v zásadě stejný jako u alarmů. Na rozdíl od alarmů není ovšem nutné události potvrzovat.

### Potvrzování alarmů / 
Podrobnosti alarmů a událostí

Povelem ACKNOWLEDGE alarm potvrďte. Znovu se objeví okno Alarm viewer (Obr. 7-2).

V menu DETAILS můžete přepnout do dialogu, který obsahuje další informace o objektu, který alarm nebo událost vyvolal, a který zobrazuje prioritu alarmového hlášení.

Obr. 7-3  Podrobnosti o alarmu

Obr. 7-21  Podrobnosti o události

OBJECT PROPERTIES umožňuje navigaci přímo ke zdroji alarmu. Tlačítkem ESC se vrátíte do menu Alarm viewer.

Přístup do menu Object properties je možný jen they, má-li uživatel příslušná přístupová práva.

Pozn.

Po potvrzení se rozšířené alarmy musejí smazat volbou RESET. Smazání není možné do té doby, než odezní příčina alarmu!

Rozšířený alarm

Obr. 7-22 Příklad rozšířeného alarmu

Po smazání se pultík přepne do menu Alarm viewer.

## Historie alarmů a událostí

V dialogu Alarming & functions vyberte Alarm & event history.

Obr. 7-23 Historie alarmů a událostí

Okno Alarm & event history zobrazuje nejen aktuální alarm, ale všechny alarmy, které se vyskytly v souvislosti s vybraným objektem.

Stejně jako u okna Alarm viewer se řádek skládá ze symbolu, názvu objektu a data a času.

Pro max. 30 záznamů se zobrazují tyto údaje:

- Poslední přijaté alarmy

- Poslední potvrzení alarmů

- Poslední události

| Pozn.: | Potvrzovat ani mazat alarmy není v tabulce Alarm & event history možné. |
| --- | --- |

Na rozdíl od tabulky Alarm viewer tabulka Alarm & event history zaznamenává jen příchozí alarmy a neaktualizuje záznamy při změnách stavu bodu.

Stejně jako u tabulky Alarm viewer je možné otevřít okénko ke každé události a zobrazit podrobnosti.

| Symboly v tabulce Alarm & event history |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nepotvrzený alarm |  |
|  | Datový bod v normálním stavu, stávající alarm nepotvrzen |  |
|  | Systémová událost |  |
|  | Potvrzeno |  |
|  | Smazáno |  |

# Přístupová práva

## Úvod

Vystému je sedm přístupových úrovní. Během programování se každé z těchto skupin mohou přiřadit práva pro čtení a zápis a nakonec se vytvoří uživatelé, kteří jsou do těchto skupin přiřazeni.

## Heslo

Když je zařízení předáváno, technik předá zákazníkovi seznam uživatelů a nastavená hesla. Uživatelé si pak mohou hesla změnit postupem, který je popsán v části 8.5.

## Přidání nového uživatele

Členové určité skupiny mohou vytvářet uživatele a přidávat je do skupin hierarchicky nižších.

V aktuálním zařízení vyberte Alarming & functions a pak User definition.

Vyberte Add new user.

V dalším dialogu zadejte jméno uživatele:

- Vyberte požadovaný znak a tlačítkem <+> jej zkopírujte do zadávacího pole. Tlačítkem <–> můžete chybně zadaný znak smazat.

- Potvrďte jméno uživatele tlačítkem OK.

Následuje dotaz na heslo: Please enter the PASSWORD

- Zadejte požadované heslo a potvrďte tlačítkem OK.

Objeví se seznam všech údajů, vztahujících se k právě definovanému uživateli. Nyní můžete změnit tato nastavení:

- User group
Vyberte požadovanou skupinu uživatelů.

- User visa
Zadejte zkratku jména uživatele.

- User scope number
(Tato vlastnost není ve verzi 2.2. podporována)

Uložte nastavení uživatele:
SAVE USER 
Pultík se pak vrátí do menu User definition.

## Odstranění uživatele

Uživatel se smaže takto:

| Pozn.: | Můžete mazat pouze uživatele s nižšími přístupovými právy, než jsou vaše. |
| --- | --- |

Vyberte Alarming & functions > User definition.

- Vyberte Remove user. Další dialogové okno ukazuje seznam uživatelů, které jste oprávněni smazat.

- Vyberte uživatele, kterého chcete smazat.

- V dalším okénku akci potvrďte.

## Změna hesla

Vaše heslo změnte takto:

V aktuálním zařízení vyberte Alarming & functions > User definition.

- Vyberte Change password.
Objeví se následující výzva:

- Enter OLD password:
Zadejte staré heslo a vyberte OK.
Objeví se výzva:

- Enter NEW password:
Zadejte nové heslo a potvrďte pomocí OK.

- Změna hesla je potvrzena v okénku.

## Úprava dat uživatele

Údaje pro uživatele upravíte takto:

V aktuálním zařízení vyberte Alarming & functions > User definition.

- Vyberte Edit user.
Další okno zobrazuje seznam uživatelů, které vaše uživatelská práva umožňují upravovat nebo mazat.

- Vyberte uživatele, jehož data chcete upravovat.

Proveďte požadované změny a potvrďte je volbou SAVE USER.

# Nastavování časových programů

Menu se skládá z týdenního programu a  programu výjimek. Můžete programovat tyto funkce:

- Zapínání a vypínání zařízení
nebo

- Změna požadované hodnoty v čase

V týdenním rozvrhu můžete definovat denní profily, které se každý týden opakují. V rozvrhu výjimek nastavte dny, které se od tohoto týdenního programu liší.

Názvy a umístění těchto rozvrhů se ukládají v závislosti na zařízení. Následující ilustrace jsou pouze příklady.

## Časový program

Pro každý den v týdnu se v týdenním programu definuje samostatný profil .

Otevřete požadovaný časový program.

- Tlačítkem po přímý přístup vyberte požadovaný den v týdnu.

Vybraný den je označen obdélníčkem (na obrázku je to pondělí). Na druhém řádku je grafické znázornění vybraného dne. Pomocí tlčítka pro přímý přístup můžete vybrat jednotlivé body zaputí nebo vypnutí a na dalším řádku vidíte hodnoty příslušného bodu.

### Úprava bodů sepnutí

Přesný čas a stav změny bodu lze vybrat a upravit. Vybraný bod potvrďte tlačítkem OK.

Časový program pro tento den upravíte tlačítkem CHANGE PROGRAM.

- V rámci čtyřiadvaceti hodin se pohybujete tlačítkem pro přímý přístup. Vybraný záznam je označen černou šipkou nad páskem s grafickým znázorněním rozvrhu.

#### Úprava stávajícího záznamu

Stávající záznam upravte obvyklým způsobem, pomocí tlačítek pro přímý přístup (postup je popsán v části 6).

#### Koírování celého dne

Celý čtyřiadvacetihodinový profil se do jiného dne zkopíruje takto: Otevřete den, který bude použit jako šablona.

Pak v řádku Day copy to vyberte dny do nichž chcete profil zkopírovat a potvrďte kždý den tlačítkem OK.

#### Nový záznam

Záznam přidáte tak, že vyberete NEW ENTRY a nový záznam upravíte.

#### Smazání záznamu

Nejprve vyberte záznam, který chcete smazat, a pak vyberte DELETE ENTRY.

## Program výjimek

Program výjimek obsahuje dva druhy výjimek:

- Výjimky uložené místně v časovém rozvrhu; poznají se podle toho, že jsou identifikovány datem.

- Výjimky uložené v objektu kalendáře a využívané více časovými programy. Poznají se podle názvu, např. svátky bez informací o datu.

Identifikace výjimek v seznamu:

|  | Symbol výjimky se čtyřiadvacetihodinovým profilem a obdobím vyjádřeným datem |
| --- | --- |

Na seznam výjimek se dostaneme takto:

- Přes jednotlivý den v Exceptions overview (viz část 9.2.1)

- Přes tlačítko EXCEPTIONS (viz část 9.2.2).

### Výpis výjimek pro daný den

V týdenním programu navigujte do přehledu výjimek přes EXCEPTIONS OVERVIEW.

Obr. 9-24  Přehled výjimek

V horním řádku vyberte měsíc a den. Zobrazí se všechny dny vybraného měsíce. Dny, ve kterých jsou naprogramovány výjimky, se zobrazují inverzně.

Vyberte požadovaný den a potvrďte tlačítkem OK. Objeví se seznam všech výjimek pro vybraný den.  Toto okno můžete přímo upravovat.

Obr. 9-25 Výjimky pro určitý den

### Výpis všech výjimek

Stiskněte tlačítko EXCEPTIONS v menu Exceptions overview (Obr. 9-1 ) – zobrazí se seznam všech výjimek, které jsou definovány v tomto časovém programu. Můžete je otevírat pomocí tlačítek pro přímý přístup.

Obr. 9-26 Seznam výjimek rozvrhu

Při zadávání data můžete použít zástupný znak (*). Všimněte si jejich použití na obrázku výše.

Zástupné znaky

### Vytvoření nové místní výjimky

NEW LOCAL EXCEPTION umožní vytvořit standardní výjimku s aktuálním datem a přidat ji do seznamu výjimek rozvrhu (Obr. 9-27). V další části je popsáno, jak tuto výjimku upravit pro vlastní specifické podmínky.

### Úprava místní výjimky

Vyberte datový záznam ze seznamu výjimek rozvrhu (obr. 9-28 a 9-29). Objeví se dialogové okno (Obr. 9-30), z něhož můžete vybrat funkci pro úpravu výjimky.

Obr. 9-31 Volby pro úpravu výjimky

Vyberte CHANGE DATE – zobrazí se toto okno:

Obr. 9-32  Změna data výjimky

Zadejte požadovanou informaci a vraťte se do předchozího menu pomocí SAVE & EXIT (Obr. 9-33).

Vyberte EDIT PROFILE – zobrazí se čtyřiadvacetihodinový profil výjimky. V tomto dialogovém okně můžete vybrat, zda chcete upravit program nebo smazat všechny hodnoty.

Obr. 9-34  Úprava profilu výjimky

Vyberte CHANGE PROGRAM a vstupte do módu úprav.

|  | Pozor | Priority by měli upravovat pouze zkušení uživatelé. |
| --- | --- | --- |

Vyberte DELETE ALL ENTRIES. Potvrďte poslední kontrolní dotaz. Pak jsou ze systému smazány všechny výjimky.

Pomocí tohoto tlačítka se mažou pouze vybrané záznamy.

Tímto tlačítkem se vrátíte do seznamu výjimek Schedule exception list, Obr. 9-35).

### Úprava objektu kalendáře

Vyberte objekt kalendáře ze seznamu výjimek Schedule exception list.

Obr. 9-36 Úprava objektu kalendáře

Datum a profil můžete upravovat podle popisu v části 9.2.4.

# Funkce a nastavení trendu

Pultík PXM20 nabízí pět kanálů pro zaznamenávání historických dat a tak umožňuje registrovat pět datových bodů.

Pro základní nastavení trendů se používá stejné dialogové okno u všech typů náhledu trendů (viz část 10.3). Toto okno se otevře při výběru datového bodu (viz část 10.1). Pro již nastavené kanály se okno dá otevřít v menu Alarming & functions / Online Trend (viz část Error: Reference source not found).

Trend se zobrazuje třemi nezávislými způsoby:

- Graphic view (část Error: Reference source not found)

- Graphic view online (část 10.3.3)

- List view (část 10.3.4)

## Založení nového trendu

Navigujte na datový bod, který chcete zaznamenávat v čase. Zobrazte informativní okno.

Obr. 10-37 Informace

Tlačítkem LOG DATA POINT založte trend. Objeví se dialog s nastavením trendu (Obr. 10-38). Část 10.3 popisuje jak nastavit parametry trendu a jak definovat požadovaný typ náhledu.<0}

Datový bod se automaticky přiřadí prvnímu volnému kanálu.

## Zobrazení nadefinovaného trendu

Vyberte požadovaný kanál v menu Alarming & functions > Online trend. Pokud příslušný symbol bliká, znamená to, že probíhá záznam.

Obr. 10-39 Přehled aktivních a volných kanálů.

Vyberte požadovaný kanál. Otevře se jeho hlavní dialogové okno (Obr. 10-40). Zde můžete měnit parametry záznamu a zobrazit graf.

Další část popisuje, jak se mění parametry záznamu.

Toto tlačítko zastavuje a smaže všechny záznamy a uvolní kanály pro definici nových dat.

## Hlavní okno dialogu trendu

Hlavní okno dialogu trendu zpřístupňuje konfigurační okno Trend configuration a různé náhledy na data.

Obr. 10-41 Nastavení parametrů trendu a definice náhledu

RELEASE CHANNEL zastaví záznam dat a smaže konfiguraci kanálu.

### Konfigurace trendu

Z hlavního dialogu pro konfiguraci trendu (obr. 10-42) vyberte Trend configuration . Nyní můžete upravit parametry záznamu dat.

Obr. 10-43 Konfigurace, str. 1 a 2

Jednotlivé parametry mají následující význam:

|  | On / Off |
| --- | --- |
|  | Zde definujte periodu, během které se mají data zaznamenávat. |
|  | Zadejte interval vzorkování (rozestupy mezi vzorky) ve dnech, hodinách, minutách a vteřinách. Interval 0 znamená vzorkování při každé změně hodnoty (COV, Change of Value). |
|  | Určete, co se má stát, když se překročí maximální počet vzorků. Pokud vyberete No, první hodnoty jsou postupně přepsány hodnotami novými. V případě Yes se záznam zastaví. |
|  | Počet hodnot, které se mají ukládat |
|  | Smaže všechny zaznamenané hodnoty |
|  | Počet zaznamenaných hodnot v aktuální sérii |

SAVE TREND SETTINGS zadání uloží, načež pultík začne vzorkovat. Zobrazení se přepne do hlavního dialogového okna.

| Pozn. | Blokající symbol na začátku řádky je dialogové okno Online Trend (obr. 10-44), které indikuje, že vzorkování trendu probíhá. Pokud je parametr Log enable nastaven na On, ale symbol přesto nebliká, zkontrolujte nastavení trendu (čas začátku, konce a datový bod). |
| --- | --- |

Data lze zobrazit třemi způsoby, jak ukazuje další část.

### Grafický náhled

Graphic view zobrazuje graf s navzorkovanými hodnotami datového bodu.

| Pozn. | Graf zobrazuje pouze hodnoty navzorkované v minulosti. Chcete-li zobrazovat hodnoty průběžně aktualizované, vyberte Graphic view online (část 10.3.3). |
| --- | --- |

Před zobrazením hodnot v grafu můžete v menu Graphic view upravit nastavení grafu změnou parametrů v menu Trend configuration (Obr. 10-45).

Obr. 10-46 Parametry grafického náhledu

Dva parametry Graphic start time a Graphic stop time se používají na zúžení zobrazovaného časového intervalu na zajímavý úsek. Výchozími hodnotami Graphic start time a Graphic stop time je počátek a konec vzorkování.

Funkce Compare with channel srovná časové osy dvou kanálů (viz obr. 10-47).

Tlačítkem GRAPHIC potvrdíte nastavení a zobrazíte trend.

Obr. 10-48 Graphic view with a single channel

Obr. 10-49 Grafický náhled se dvěma kanály

Nastavení os lze měnit tlačítky <+> a <->. Grafika se průběžně aktualizuje.

Osy

### Grafický náhled online

Graphic view online zobrazuje vzorkovanou hodnotu dynamicky, tj. průběžně aktualizovanou při každém novém vzorku.

| Pozn. | Pro zobrazení všech dosud navzorkovaných hodnot v PXM20 vyberte Graphic view (část Error: Reference source not found). |
| --- | --- |

Zde můžete definovat dobu trvání záznamu ("Record time"), a dolní a horní limit pro zobrazení.

Obr. 10-50 Nastavení ve grafickém zobrazení.

V položce Record time nastavte interval, který chcete v trendu zobrazovat.

Low limit a High limit představují dolní a horní mez zobrazení.

Trend se zobrazí po stisku tlačítka GRAPHIC.

Grafické zobrazení zrušíte tlačítkem OK.

Obr. 10-51 Online trend

Pravítko se nastavuje tlačítky <+> a <-> keys. Zobrazí se také hodnota, která přísluší aktuální poloze pravítka.

Pravítko

### List view

Místo grafu je také možné zobrazit navzorkované hodnoty jako tabulku.

Obr.  10-52 Hodnoty trendu v tabulce

# Podpora servisu

## Test periferií

| Pozn. | Test periferií mohou provádět jen technici, kterří uvádějí systém do provozu. |
| --- | --- |

Podstanice, která se testuje, nesmí být připojena na sběrnici a nesmí do ní být nahrán aplikační program.

Předpoklady

Postup

| A | Zatím neexistuje zařízení, tj. do podstanice nebyl nahrán žádný aplikační program. |  |
| --- | --- | --- |

|  | – | Vyberte WIRING TEST |
| --- | --- | --- |
| B | Zařízení již existuje a rozšiřuje se o další podstanici: |  |
|  | – | Přihlašte se do zařízení. |

|  | – | Vyberte Alarming & functions a Wiring test. |
| --- | --- | --- |
|  | – | Řiďte se instrukcemi na displeji a stiskněte servisní tlačítko. |

Servisní tlačítko

Service pin

Baterie

Obr. 11-53  Poloha servisního tlačítka u kompaktní podstanice PX

Lithium Batterie

Service pin

Obr. 11-54. Poloha servisního tlačítka u modulární podstanice PX

Provede se test periferií.

Pultík PXM20 zobrazí seznam všech vstupů a výstupů testovaných podstanic. Datové body jsou seskupeny podle typů signálu (analogové, binární a vícestavové, viz obr. 11-55).

Seznam vstupů a výstupů

Signál:

AI 	 =   analog. vstup

AO	 =	analog. výstup
BI	 =   	binární vstup

atd.

Číslo modulu

Obr. 11-3 Seznam analogových signálů

Odsud můžete zobrazit všechny vstupy a výstupy a nechat si vypsat další informace.

## Příkaz wink

IV některých případech u integrace cizích zařízení je třeba, aby se pultík PXM20 při uvádění do provozu identifikoval na sběrnici LON.

| Pozn. | Ačkoli je tento příkaz v PXM20 naprogramován, v systému DESIGO není zapotřebí. |
| --- | --- |

Identifikace se provádí příkazem wink.

Obr. 11-4  Příkaz wink

Příkaz pošleme v menu Send service pin message. Tím se okamžitě signál vyšle.

Obr. 11-5

## Diagnostika

Diagnostické informace jsou užitečné pro odstraňování problémů . Jsou určeny pouze pro vývojáře. Poslední záznamy jsou vždy na konci seznamu.

| Pozn. | Časová značka platí pouze tehdy, byla-li úspěšně identifikována podstanice PXC |
| --- | --- |

Vyberte Debug information v menu Alarming & functions.

Obr. 11-6 Diagnostické informace

Okno obsahuje následující údaje:

Kategorie chyby (písmeno na začátku řádku):

Error category

| - C: | - Informace | - E | - Chyba |
| --- | --- | --- | --- |
| - F: | Fatální chyba | - B: | - Restart |

Příklad textu je zde:

Message text

PXM20 application started

Adresa, na níž se chyba vyskytla. Informace pro programátory.

Address in the program

Příklad:

Addr: 0x8C6434

Čas výskytu chyby. The format is as follows:

Time of occurrence

Den, hodina, minuta, vteřina a milisekunda od 01.01.1970 00:00.

Příklad:

11801 DAYS 09:25:06.000

| Siemens s. r. o. Building Automation Evropská 33 CZ 160 00 Praha 6 Tel. +420 233 033 450 www.siemens.cz/sbt | © 2003 Siemens Building Technologies AG Změny vyhrazeny |
| --- | --- |