## Rekapitulace
KOUPALIŠTĚ DUBICE - VENKOVNÍ BAZÉN
| A.č.: | D7X
| Z.č.: | 210026E
PS 101 - Bazénová technologie
Soupis prací
Číslo | Zkrácený text dodávky - montáže | DODÁVKA | MONTÁŽ
REKAPITULACE :
PS101 - Bazénová technologie
1. | Zábavný bazén | 0 | 0
0
2. | Dětský bazén + spraypark | 0 | 0
0
3. | Dojezdový bazén | 0 | 0
0
4. | Fólie | 0
0
5. | Vybavení chlorovny | 0 | 0
0
6. | Potrubní rozvody | 0 | 0
0
7. | Vodní hrátky - přesun a dopojení stávající technologie | 0 | 0
0
8. | Úpravna vody | 0
0
9. | Ostatní vybavení | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
Cena celkem za PS101 - Bazénovou technologii bez DPH |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Ve Zlíně: únor 2022
Vypracoval : Jan Ondráš
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující
technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit
výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně
Uvedené ceny obsahují dodávku dle výše uvedených pozic, dopravu materiálu na stavbu,
dopravu montérů, montáž a montážní materiál, uvedení do provozu, provozní zkoušky,
základní provozní náplň chemikálií, zaškolení obsluhy a dokumentaci pro obsluhu.
Celková cena neobsahuje DPH v zákonem stanovené výši, elektroinstalaci a MaR, stavební, bourací
a izolační materiál a práce, přívod elektro k bazénovému rozvaděči, přívod kanalizace pro vypouštění
bazénu a pro praní filtru, přívod pitné vody do strojovny bazénové technologie.

## 1. Zábavný
KOUPALIŠTĚ DUBICE - VENKOVNÍ BAZÉN
0
|  |  | A.č.: | D7X
|  |  | Z.č.: | 210026E
PS 101 - Bazénová technologie
Soupis prací
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | Víceúčelový bazén
OKRUH FILTRACE A
1.1. | A.1a-c | Vícevrstvý pískový filtr praný vodou; | ks | 3 |  | 0
|  | pr.2350mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 160 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 151,7 m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 35m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní víko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
|  | - vč. pískové náplně |  |  |  | 0
1.2. |  | Aktivované filtrační médium | kpl | 3 |  | 0
skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit
až 95% částit a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování
nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu
vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící
filtrační materiál před kolonizací batkeriemi a tvorbou biofilmu -
bio rezistentní. Vyroben z barevného skla , obsahující potřebné oxidy
kovů. Použité frakce: 0,4 - 0,8 mm, 0,7 - 2,0 mm.
Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření
preferenčních cest
0
1.2. | A.2a,b | Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Q = 230 m3/h, H=18m , 18,5 kW, vč. manometrů |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z litiny |  |  |  | 0
|  | - tělo předfiltru z plastu |  |  |  | 0
|  | - uzávěr mechanický těsnící kroužek |  |  |  | 0
|  | - ložisko zapouzdřené |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  |  | 0
|  | - IE3 |  |  |  | 0
1.3. |  | Frekvenční měnič pro čerpadla o výkonu | ks | 2 |  | 0
18,5 kW, 380-480V AC, IP66
- integrovaný C1 EMC filtr
- integrovaný PI regulátor
- pracovní teplota až 50ºC
- integrovaný brzdný tranzistor
- Bluetooth konektivita
- integrovaný displej a klávesnice
- vč. konstrukce pro zavěšení u čerpadel a propojení mezi čerpadlem
a FM
0
1.4. | A.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
|  | Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, |  |  |  | 0
|  | je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod |  |  |  | 0
|  | bazénu a udržuje nastavené parametry vody. |  |  |  | 0
|  | Regulátory se 4 kusy výstupních relé ( ovládání akčních členů, alarm) |  |  |  | 0
|  | 2 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20 mA |  |  |  | 0
|  | 1 x digitální výstup, digitální zobrazení hodnoty na desetiny nebo |  |  |  | 0
|  | setiny mg/l, možnot nastavení softwar.filtru, kódový přístup pro |  |  |  | 0
|  | servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace |  |  |  | 0
|  | šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace |  |  |  | 0
napájecí napětí : 230V, příkon 6 VA, frekvence 50 Hz, krytí IP65
rozsah měření min.: Cl:0-2, 0-20 ppm
Měřené hodnoty: volný chlor, redox pot., pH, teplota
Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota
Doplnění automatické měřící stanice o měření a zobrazení
vázaného Cl - přímou metodou měření (jontově selektivní membrána)
nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty
volného chloru - výrobek kompatibilní s výrobkem A.4
1.5. | A.7a,b | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš |  |  |  | 0
|  | se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem, |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu |  |  |  | 0
|  | - 1 x membránové kontinuální dávkovací čerpadlo pH |  |  |  | 0
0
1.6. | A.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
0
1.7. | A.9 | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 1 |  | 0
1.8. | A.10 | Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | ks | 1 |  | 0
|  | Q .2,4 m3/h, H=30m, 0,55 kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z korozivzdorné oceli 1.4301
- hlava a patní kus ze šedé litiny EN-JL 1030
- rotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli
- čerpadlo má průběžnou hřídel 1.4057 s pojenou s motorem
- hřídelová ucpávka mechanická EPDM
- krytí IP 55
- 2900 ot. / min.
|  | - 50 Hz; 230 V; ISO 9906 |  |  |  | 0
1.9. | A.11 | Elektroventil chlorace DN32 | ks | 1 |  | 0
1.10. | A.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0
|  | výkon 455m3/h při 60mJ/cm2 |  |  |  | 0
|  | - plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu |  |  |  | 0
|  | - hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů |  |  |  | 0
|  | - umožňující horizontální či vertikální pozici instalace |  |  |  | 0
|  | - příruba DN250 |  |  |  | 0
|  | - elektrické krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - ochranné křemenné trubice |  |  |  | 0
|  | - řídící panel |  |  |  | 0
|  | - příkon zařízení 7,5 kW |  |  |  | 0
|  | - počet UV zářičů: 3ks |  |  |  | 0
|  | - sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou |  |  |  | 0
|  | - manuální stírání |  |  |  | 0
1.11. |  | Průtoková klapka pro blokaci UV-lampy | ks | 1 |  | 0
|  | - závit 3/4'' |  |  |  | 0
0
1.12. | A.16 | Digitální, indukční, průtokoměr DN300 | ks | 1 |  | 0
|  | -1řádkový diplej |  |  |  | 0
|  | -archivace dat na micro SD |  |  |  | 0
-vč. instalačního programu pro čtení zaznamenaných dat
1.13. | A.17 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN80 | ks | 2 |  | 0
0
1.14. | A.18 | Servoventil na dopouštěné vodě DN80 | ks | 2 |  | 0
0
1.15. | A.19 | Automatická tlaková stanice pro brodítka 2x1,1kW s fr. měničem | ks | 1 |  | 0
|  | vč. tlakové nádoby 10bar, Q= 7,5 m3/h při H = 45 m |  |  |  | 0
|  | - 230V, IP54 |  |  |  | 0
- připojení 2''
1.16. | A.21a,b | Vertikální čerpadlo atrakce vč. předfiltru - proudový kanál | ks | 2 |  | 0
|  | Q = 300 m3/h, H=10m , 15,0 kW, vč. manometrů |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z litiny |  |  |  | 0
|  | - tělo předfiltru z plastu |  |  |  | 0
|  | - uzávěr mechanický těsnící kroužek |  |  |  | 0
|  | - ložisko zapouzdřené |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  |  | 0
|  | - IE3 |  |  |  | 0
1.17. |  | Frekvenční měnič pro čerpadla o výkonu | ks | 2 |  | 0
15,0 kW, 380-480V AC, IP66
- integrovaný C1 EMC filtr
- integrovaný PI regulátor
- pracovní teplota až 50ºC
- integrovaný brzdný tranzistor
- Bluetooth konektivita
- integrovaný displej a klávesnice
- vč. konstrukce pro zavěšení u čerpadel a propojení mezi čerpadlem
a FM
1.18. | A.22a,b | Čerpadlo atrakcí - vodní kanón | ks | 2 |  | 0
|  | Q = 54 m3/h, H=8m, 2,20 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu zesíleného skelnými vlákny |  |  |  | 0
|  | - turbína z plastu noryl |  |  |  | 0
|  | - osa čerpadla nerezová AISI 316 |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
- třífázový motor 400V
- připojení 110/110
1.19. | A.23 | Čerpadlo atrakcí - vodní chrlič | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 104 m3/h, H=8m, 4,0 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu zesíleného skelnými vlákny |  |  |  | 0
|  | - turbína z plastu noryl |  |  |  | 0
|  | - osa čerpadla nerezová AISI 316 |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
- třífázový motor 400V
- připojení 110/110
1.20. | A.24 | Čerpadlo atrakcí - masážní trysky | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 40 m3/h, H=8m, 2,20 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - třífázový motor 400V |  |  |  | 0
- připojení 90/90
1.21. | A.25 | Čerpadlo atrakcí - masážní trysky nohou | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 104 m3/h, H=8m, 4,0 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu zesíleného skelnými vlákny |  |  |  | 0
|  | - turbína z plastu noryl |  |  |  | 0
|  | - osa čerpadla nerezová AISI 316 |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
- třífázový motor 400V
- připojení 110/110
1.22. | A.26 | Vertikální čerpadlo atrakce vč. předfiltru - vodní číše | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 200 m3/h, H=8m , 7,5 kW, vč. manometrů |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z litiny |  |  |  | 0
|  | - tělo předfiltru z plastu |  |  |  | 0
|  | - uzávěr mechanický těsnící kroužek |  |  |  | 0
|  | - ložisko zapouzdřené |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  |  | 0
|  | - IE3 |  |  |  | 0
1.23. |  | Softstartér pro čerpadlo A.26 o výkonu 7,5kW, 400V, IP55
|  | umístění v rozvaděči BT |  |  |  | 0
- dodávka Silnoproud a MaR
1.24. | A.27 | Čerpadlo atrakcí - vodní stěna | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 107 m3/h, H=10m, 5,50 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu zesíleného skelnými vlákny |  |  |  | 0
|  | - turbína z plastu noryl |  |  |  | 0
|  | - osa čerpadla nerezová AISI 316 |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
- třífázový motor 400V
- připojení 110/110
1.25. | A.28 a-c | Dmychadlo - dnová perlička - výkon 248 m3/h, H=1,25m; 2,20 kW | ks | 3 |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
1.26. | A.29 a,b | Dmychadlo - masážní lavice - výkon 135 m3/h, H=1,25m; 1,75 kW | ks | 2 |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
1.27. | A.30 a,b | Dmychadlo - masážní pololehátka - výkon 248 m3/h, H=1,25m; 2,20 kW | ks | 2 |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
1.28. | A.31 a-c | Dmychadlo - masážní lehátka - výkon 248 m3/h, H=1,25m; 2,20 kW | ks | 3 |  | 0
|  | vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
|  | - plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku |  |  |  | 0
|  | - hřídel - nerezová ocel |  |  |  | 0
0
1.29. | A.32 | Dmychadlo dechlorace - výkon 226 m3/h, H=1,5m; 2,2 kW | ks | 1 |  | 0
vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
1.30. | A.33 | Kalové čerpadlo v dechlorační jímce | ks | 1 |  | 0
|  | - 7,2m3/h, H=8m, 0,9kW |  |  |  | 0
|  | -tělo čerpadla nerezová ocel |  |  |  | 0
|  | -oběžné kolo nerezová ocel |  |  |  | 0
|  | -krytí IP68 |  |  |  | 0
|  | -2850 ot./min |  |  |  | 0
1.31. |  | Filtr na hrubé nečistoty na chloraci | ks | 1 |  | 0
|  | plastový filtr d=20", připojení 5/4", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 20", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
0
1.32. |  | Polyethylenová nízká záchytná jímka pro uskladnění barelů s chemií | ks | 6 |  | 0
|  | - rozměry: 160 x 80 x 15 cm |  |  |  | 0
|  | - maximální nosnost 1350 kg |  |  |  | 0
|  | - objem 112 l |  |  |  | 0
|  | - vč. spojovacích dílů |  |  |  | 0
0
1.33. |  | Plastová armaturní šachta brodítka DN600, hl. 650mm, | ks | 6 |  | 0
|  | vč. vnitřního 1" rozvodu, kulových ventilů (chromovaná koule |  |  |  | 0
|  | s teflonovým těsněním), vývody na kanalizaci DN100 a poklopu. |  |  |  | 0
|  | Kompozitový poklop zelené barvy se zvedacím okem a protiskluzem |  |  |  | 0
|  | se spodním rámem, venkovní rozměr s rámem 835x835mm, |  |  |  | 0
|  | třída zatížení A15. Rám poklopu je osazen na teleskopické skruži. |  |  |  | 0
1.34. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PVC-C, PPR, PE a KG
|  | viz. samostatný list Potrubní rozvody |  |  |  | 0
0
1.35. |  | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
0
1.36. |  | Montáž, uvedení do provozu, doprava | ks | 1 |  |  | 0
0
1.37. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  | 0 | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Silnoproud a MaR není součástí této nabídky.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 2. Dětský
KOUPALIŠTĚ DUBICE - VENKOVNÍ BAZÉN
0
|  |  | A.č.: | D7X
|  |  | Z.č.: | 210026E
PS 101 - Bazénová technologie
Soupis prací
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
2. | Víceúčelový bazén
OKRUH FILTRACE B
2.1. | B.1a-c | Vícevrstvý pískový filtr praný vodou; | ks | 3 |  | 0
|  | pr.1050mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 75 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 25,9 m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní víko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
|  | - vč. pískové náplně |  |  |  | 0
2.2. |  | Aktivované filtrační médium | kpl | 3 |  | 0
skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit
až 95% částit a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování
nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu
vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící
filtrační materiál před kolonizací batkeriemi a tvorbou biofilmu -
bio rezistentní. Vyroben z barevného skla , obsahující potřebné oxidy
kovů. Použité frakce: 0,4 - 0,8 mm, 0,7 - 2,0 mm.
Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření
preferenčních cest
0
2.2. | B.2a,b | Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Q = 28 m3/h, H=17m , 2,20 kW, vč. manometrů |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z litiny |  |  |  | 0
|  | - tělo předfiltru z plastu |  |  |  | 0
|  | - uzávěr mechanický těsnící kroužek |  |  |  | 0
|  | - ložisko zapouzdřené |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  |  | 0
|  | - IE3 |  |  |  | 0
2.3. | B.2c | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace AN vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 28 m3/h, H=18m, 2,20 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - třífázový motor 400V |  |  |  | 0
- připojení 90/90
0
2.4. | B.4a,b | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 2 |  | 0
|  | Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, |  |  |  | 0
|  | je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod |  |  |  | 0
|  | bazénu a udržuje nastavené parametry vody. |  |  |  | 0
|  | Regulátory se 4 kusy výstupních relé ( ovládání akčních členů, alarm) |  |  |  | 0
|  | 2 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20 mA |  |  |  | 0
|  | 1 x digitální výstup, digitální zobrazení hodnoty na desetiny nebo |  |  |  | 0
|  | setiny mg/l, možnot nastavení softwar.filtru, kódový přístup pro |  |  |  | 0
|  | servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace |  |  |  | 0
|  | šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace |  |  |  | 0
napájecí napětí : 230V, příkon 6 VA, frekvence 50 Hz, krytí IP65
rozsah měření min.: Cl:0-2, 0-20 ppm
Měřené hodnoty: volný chlor, redox pot., pH, teplota
Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota
Doplnění automatické měřící stanice o měření a zobrazení
vázaného Cl - přímou metodou měření (jontově selektivní membrána)
nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty
volného chloru - výrobek kompatibilní s výrobkem B.4
2.5. | B.7a,b | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš |  |  |  | 0
|  | se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem, |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu |  |  |  | 0
|  | - 1 x membránové kontinuální dávkovací čerpadlo pH |  |  |  | 0
0
2.6. | B.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
0
2.7. | B.9 | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 1 |  | 0
2.8. | B.10a,b | Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | ks | 2 |  | 0
|  | Q .2,4 m3/h, H.=20m, 0,37 kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z korozivzdorné oceli 1.4301
- hlava a patní kus ze šedé litiny EN-JL 1030
- rotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli
- čerpadlo má průběžnou hřídel 1.4057 s pojenou s motorem
- hřídelová ucpávka mechanická EPDM
- krytí IP 55
- 2900 ot. / min.
|  | - 50 Hz; 230 V; ISO 9906 |  |  |  | 0
2.9. | B.11a,b | Elektroventil chlorace DN32 | ks | 2 |  | 0
0
2.10. | B.13 | Tepelné čerpadlo vzduch/voda - ohřev dětského bazénu | ks | 1 |  | 0
- plně invertorové tepelné čerpadlo. Je osazeno invertorovým
kompresorem a motorem ventilátoru pro plynulou korekci příkonu
a rychlosti ventilátoru. Automatické nastavení výkonu 25% - 100%
dle aktuální potřeby.
- tepelný výkon 27,3kW
- jmenovitý příkon 0,55 - 3,9kW
- chladivo R32
- napětí 400V
- účinnost 15,3 C.O.P
- provozní teplota -7 až 43°C
- jmenovitý proud 0,79 - 5,6A
0
2.11. | B.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0
|  | výkon 51,8m3/h při 60mJ/cm2 |  |  |  | 0
|  | - plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu |  |  |  | 0
|  | - hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů |  |  |  | 0
|  | - umožňující horizontální či vertikální pozici instalace |  |  |  | 0
|  | - příruba DN125 |  |  |  | 0
|  | - elektrické krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - ochranné křemenné trubice |  |  |  | 0
|  | - řídící panel |  |  |  | 0
|  | - příkon zařízení 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | - počet UV zářičů: 1ks |  |  |  | 0
|  | - sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou |  |  |  | 0
|  | - manuální stírání |  |  |  | 0
2.12. |  | Průtoková klapka pro blokaci UV-lampy | ks | 1 |  | 0
|  | - závit 3/4'' |  |  |  | 0
0
2.13. | B.16 | Digitální, indukční, průtokoměr DN100 | ks | 1 |  | 0
|  | -1řádkový diplej |  |  |  | 0
|  | -archivace dat na micro SD |  |  |  | 0
-vč. instalačního programu pro čtení zaznamenaných dat
2.14. | B.17a,b | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 | ks | 2 |  | 0
0
2.15. | B.18a,b | Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 | ks | 2 |  | 0
2.16. | B.21 | Čerpadlo atrakcí - vodní zvon | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 16 m3/h, H=10m, 0,75 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
- třífázový motor 400V
- připojení 75/75
2.17. | B.22 | Čerpadlo atrakcí - vodní ježek | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 48 m3/h, H=8m, 2,60 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
- třífázový motor 400V
- připojení 110/110
2.18. | B.23 | Čerpadlo atrakcí - vodní les | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 127 m3/h, H=8m, 5,50 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu zesíleného skelnými vlákny |  |  |  | 0
|  | - turbína z plastu noryl |  |  |  | 0
|  | - osa čerpadla nerezová AISI 316 |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
- otáčky 1450 ot. / min.
- třífázový motor 400V
- připojení 110/110
2.19. | B.24 | Čerpadlo atrakcí - vodní clona | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 54 m3/h, H=8m, 2,20 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu zesíleného skelnými vlákny |  |  |  | 0
|  | - turbína z plastu noryl |  |  |  | 0
|  | - osa čerpadla nerezová AISI 316 |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
- otáčky 1450 ot. / min.
- třífázový motor 400V
- připojení 110/110
2.20. | B.25 | Čerpadlo atrakcí - pelikán, medůza, čáp, beruška, lachtan | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 11 m3/h, H=8m, 0,45 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
2.21. | B.26 | Čerpadlo atrakcí - vodní skluzavka | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 6 m3/h, H=8m, 0,25 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
2.22. | B.27 | Čerpadlo atrakcí - fontánka | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 6 m3/h, H=8m, 0,25 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
2.23. | B.28 | Čerpadlo atrakcí - mráček + sluníčko | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
2.24. | B.29 | Posilové čerpadlo výtlaku | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 104 m3/h, H=8m, 4,0 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu zesíleného skelnými vlákny |  |  |  | 0
|  | - turbína z plastu noryl |  |  |  | 0
|  | - osa čerpadla nerezová AISI 316 |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
- třífázový motor 400V
- připojení 110/110
2.25. |  | Filtr na hrubé nečistoty na chloraci | ks | 2 |  | 0
|  | plastový filtr d=20", připojení 5/4", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 20", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
2.26. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PVC-C, PPR, PE a KG
|  | viz. samostatný list Potrubní rozvody |  |  |  | 0
0
2.27. |  | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
0
2.28. |  | Montáž, uvedení do provozu, doprava | ks | 1 |  |  | 0
0
2.29. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  | 0 | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Silnoproud a MaR není součástí této nabídky.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 3. Dojezdový
KOUPALIŠTĚ DUBICE - VENKOVNÍ BAZÉN
0
|  |  | A.č.: | D7X
|  |  | Z.č.: | 210026E
PS 101 - Bazénová technologie
Soupis prací
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
3. | Dětský bazén
OKRUH FILTRACE C
3.1. | C.1a,b | Vícevrstvý pískový filtr praný vodou | ks | 2 |  | 0
|  | pr.1600mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 110 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 30 m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 60,2m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní víko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
|  | - vč. pískové náplně |  |  |  | 0
|  | Aktivované filtrační médium | kpl | 2 |  | 0
skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit
až 95% částit a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování
nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu
vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící
filtrační materiál před kolonizací batkeriemi a tvorbou biofilmu -
bio rezistentní. Vyroben z barevného skla , obsahující potřebné oxidy
kovů. Použité frakce: 0,4 - 0,8 mm, 0,7 - 2,0 mm.
Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření
preferenčních cest
3.2. | C.2a,b | Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Q = 60 m3/h, H=18m , 7,5 kW, vč. manometrů |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z litiny |  |  |  | 0
|  | - tělo předfiltru z plastu |  |  |  | 0
|  | - uzávěr mechanický těsnící kroužek |  |  |  | 0
|  | - ložisko zapouzdřené |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  |  | 0
|  | - IE3 |  |  |  | 0
3.3. |  | Frekvenční měnič pro čerpadla o výkonu | ks | 2 |  | 0
7,5 kW, 380-480V AC, IP66
- integrovaný C1 EMC filtr
- integrovaný PI regulátor
- pracovní teplota až 50ºC
- integrovaný brzdný tranzistor
- Bluetooth konektivita
- integrovaný displej a klávesnice
- vč. konstrukce pro zavěšení u čerpadel a propojení mezi čerpadlem
a FM
3.4. | C.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
|  | Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, |  |  |  | 0
|  | je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod |  |  |  | 0
|  | bazénu a udržuje nastavené parametry vody. |  |  |  | 0
|  | Regulátory se 4 kusy výstupních relé ( ovládání akčních členů, alarm) |  |  |  | 0
|  | 2 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20 mA |  |  |  | 0
|  | 1 x digitální výstup, digitální zobrazení hodnoty na desetiny nebo |  |  |  | 0
|  | setiny mg/l, možnot nastavení softwar.filtru, kódový přístup pro |  |  |  | 0
|  | servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace |  |  |  | 0
|  | šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace |  |  |  | 0
napájecí napětí : 230V, příkon 6 VA, frekvence 50 Hz, krytí IP65
rozsah měření min.: Cl:0-2, 0-20 ppm
Měřené hodnoty: volný chlor, redox pot., pH, teplota
Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota
Doplnění automatické měřící stanice o měření a zobrazení
vázaného Cl - přímou metodou měření (jontově selektivní membrána)
nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty
volného chloru - výrobek kompatibilní s výrobkem C.4
3.5. | C.7a,b | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš |  |  |  | 0
|  | se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem, |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu |  |  |  | 0
|  | - 1 x membránové kontinuální dávkovací čerpadlo pH |  |  |  | 0
3.6. | C.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
0
3.7. | C.9 | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 1 |  | 0
3.8. | C.10 | Vertikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | ks | 1 |  | 0
|  | Q .2,4 m3/h, H.=20m, 0,37 kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z korozivzdorné oceli 1.4301
- hlava a patní kus ze šedé litiny EN-JL 1030
- rotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli
- čerpadlo má průběžnou hřídel 1.4057 s pojenou s motorem
- hřídelová ucpávka mechanická EPDM
- krytí IP 55
- 2900 ot. / min.
|  | - 50 Hz; 230 V; ISO 9906 |  |  |  | 0
3.9. | C.11 | Elektroventil chlorace DN32 | ks | 1 |  | 0
3.10. | C.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0
|  | výkon 120m3/h při 60mJ/cm2 |  |  |  | 0
|  | - plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu |  |  |  | 0
|  | - hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů |  |  |  | 0
|  | - umožňující horizontální či vertikální pozici instalace |  |  |  | 0
|  | - příruba DN150 |  |  |  | 0
|  | - elektrické krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - ochranné křemenné trubice |  |  |  | 0
|  | - řídící panel |  |  |  | 0
|  | - příkon zařízení 2,5 kW |  |  |  | 0
|  | - počet UV zářičů: 1ks |  |  |  | 0
|  | - sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou |  |  |  | 0
|  | - manuální stírání |  |  |  | 0
3.11. |  | Průtoková klapka pro blokaci UV-lampy | ks | 1 |  | 0
|  | - závit 3/4'' |  |  |  | 0
0
3.12. | C.16 | Digitální, indukční, průtokoměr DN 200 | ks | 1 |  | 0
|  | -1řádkový diplej |  |  |  | 0
|  | -archivace dat na micro SD |  |  |  | 0
|  | -vč instalačního programu pro čtení zaznamenaných dat |  |  |  | 0
3.13. | C.17a,b | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 | ks | 2 |  | 0
0
3.14. | C.18a,b | Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 | ks | 2 |  | 0
3.15. | C.21 | Vertikální čerpadlo atrakce vč. předfiltru - tobogán | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 120 m3/h, H=16m , 11,0 kW, vč. manometrů |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z litiny |  |  |  | 0
|  | - tělo předfiltru z plastu |  |  |  | 0
|  | - uzávěr mechanický těsnící kroužek |  |  |  | 0
|  | - ložisko zapouzdřené |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  |  | 0
|  | - IE3 |  |  |  | 0
3.16. |  | Frekvenční měnič pro čerpadla o výkonu | ks | 1 |  | 0
11,0 kW, 380-480V AC, IP66
- integrovaný C1 EMC filtr
- integrovaný PI regulátor
- pracovní teplota až 50ºC
- integrovaný brzdný tranzistor
- Bluetooth konektivita
- integrovaný displej a klávesnice
- vč. konstrukce pro zavěšení u čerpadel a propojení mezi čerpadlem
|  | a FM |  |  |  | 0
3.17. | C.22 | Vertikální čerpadlo atrakce vč. předfiltru - skluzavka | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 75 m3/h, H=12m , 4,0 kW, vč. manometrů |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z litiny |  |  |  | 0
|  | - tělo předfiltru z plastu |  |  |  | 0
|  | - uzávěr mechanický těsnící kroužek |  |  |  | 0
|  | - ložisko zapouzdřené |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 55 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 1450 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - 50 Hz; 400V |  |  |  | 0
|  | - IE3 |  |  |  | 0
3.18. |  | Softstartér pro čerpadlo A.26 o výkonu 7,5kW, 400V, IP55
umístění v rozvaděči BT
- dodávka Silnoproud a MaR
3.19. | C.23 | Rozvaděč pro tobogán
3.20. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PVC-C, PPR, PE a KG
|  | viz. samostatný list Potrubní rozvody |  |  |  | 0
0
3.21. |  | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
0
3.22. |  | Montáž, uvedení do provozu, doprava | ks | 1 |  |  | 0
0
3.23. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  | 0 | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Silnoproud a MaR není součástí této nabídky.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 4.Fólie
KOUPALIŠTĚ DUBICE - VENKOVNÍ BAZÉN
0
|  |  | A.č.: | D7X
|  |  | Z.č.: | 210026E
PS 101 - Bazénová technologie
Soupis prací
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
4. | Bazénová fólie
4.1. |  | Vyložení akumulační nádrže zábavného bazénu
|  | bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, |  |  | 0 | 0
|  | vč. kotvících prvků, přírub u prostupů, podkladní geotextílie |  |  | 0 | 0
min. 350 g/m2 a montáže
|  | - hladká fólie (dno, stěny) | m2 | 157 |  | 0
v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih
4.2. |  | Vyložení akumulační nádrže dětského bazénu
|  | bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, |  |  |  | 0
|  | vč. kotvících prvků, přírub u prostupů, podkladní geotextílie |  |  |  | 0
min. 350 g/m2 a montáže
|  | - hladká fólie (dno, stěny) | m2 | 104 |  | 0
|  | v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih |  |  |  | 0
0
4.3. |  | Vyložení akumulační nádrže dojezdového bazénu
bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm,
vč. kotvících prvků, přírub u prostupů, podkladní geotextílie
min. 350 g/m2 a montáže
|  | - hladká fólie (dno, stěny) | m2 | 88 |  | 0
v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih
4.4. |  | Vyložení dechlorační jímky
|  | bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, |  |  |  | 0
|  | vč. kotvících prvků, přírub u prostupů, podkladní geotextílie |  |  |  | 0
min. 350 g/m2 a montáže
|  | - hladká fólie (dno, stěny) | m2 | 106 |  | 0
v jednotlivých plochách je započteno +15% na překrytí folie a prostřih
0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 5. Chlorovna
KOUPALIŠTĚ DUBICE - VENKOVNÍ BAZÉN
0
|  |  | A.č.: | D7X
|  |  | Z.č.: | 210026E
PS 101 - Bazénová technologie
Soupis prací
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
5. | Chlorovna
Chlorovna - celková doporučená (dlouhodobá) spotřeba chloru cca 3200 g/h
5.1. |  | Vakuový regulátor pro podtlakový odběr odběr chloru z chlorové lahve s i ntegrovaným rotametrem na nastavení požadovaného průtoku. | ks | 10 |  | 0
5.2. |  | vakuový přepínač láhví CVS 12/16mm s výstupem pro dálkové hlášení polohy přepnutí | ks | 1 |  | 0
5.3. |  | pojistný/odpouštěcí ventil | ks | 2 |  | 0
5.4. |  | patrona s aktivním uhlím | ks | 2 |  | 0
5.5. |  | bezpečnostní uzavírací ventil 12/16 | ks | 1 |  | 0
5.6. |  | držák chlorátoru na štěnu | ks | 10 |  | 0
5.7. |  | sběrné potrubí PVC (12 x hadičkové připojení d16 – 8/12mm a 2 x hadičkové připojení d 16 – 12/16mm) | ks | 1 |  | 0
5.8. |  | rozvod plynu Cl hadičkou PE 12/16 | m | 30 |  | 0
5.9. |  | rozvod plynu Cl hadičkou PE 8/12 | m | 25 |  | 0
5.10. |  | hlásič úniku chloru – jeden senzor, včetně světelné a akustické signalizace | ks | 1 |  | 0
0
A – Zábavný bazén, teplota 28°C, Q = 455 m3/h
5.11. |  | injektor, typ E | ks | 1 |  | 0
5.12. |  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | ks | 1 |  | 0
5.13. |  | rušič vakua | ks | 1 |  | 0
5.14. |  | Rotametr 125 – 2500 g/h | ks | 1 |  | 0
5.15. |  | zpětná klapka s kuličkou 8/12 | ks | 1 |  | 0
5.16. |  | PVC – Redukovaný T kus 12/16 - 8/12 – 12/16 | ks | 1 |  | 0
5.17. |  | PE hadička 8/12 | m | 20 |  | 0
5.18. |  | Regulační ventil, 125 – 2500 g/h, řízení 4 .. 20 mA, regulační ventil k zajištění bezrázového dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 65. | ks | 1 |  | 0
0
|  | B1 – Dětský bazén, teplota 28°C, Q = 51 m3/h |  |  |  | 0
5.19. |  | injektor, typ A | ks | 1 |  | 0
5.20. |  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | ks | 1 |  | 0
5.21. |  | rušič vakua | ks | 1 |  | 0
5.22. |  | Rotametr 25 – 500 g/h | ks | 1 |  | 0
5.23. |  | zpětná klapka s kuličkou 8/12 | ks | 1 |  | 0
5.24. |  | PVC – Redukovaný T kus 12/16 - 8/12 – 12/16 | ks | 1 |  | 0
5.25. |  | PE hadička 8/12 | m | 20 |  | 0
5.26. |  | Regulační ventil, 25 – 500 g/h, řízení 4 .. 20 mA, regulační ventil k zajištění bezrázového dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 65. | ks | 1 |  | 0
0
|  | B2 – Spray pool, teplota 28°C, Q = 25 m3/h |  |  |  | 0
5.27. |  | injektor, typ A | ks | 1 |  | 0
5.28. |  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | ks | 1 |  | 0
5.29. |  | rušič vakua | ks | 1 |  | 0
5.30. |  | Rotametr 10 – 200 g/h | ks | 1 |  | 0
5.31. |  | zpětná klapka s kuličkou 8/12 | ks | 1 |  | 0
5.32. |  | PVC – Redukovaný T kus 12/16 - 8/12 – 12/16 | ks | 1 |  | 0
5.33. |  | PE hadička 8/12 | m | 20 |  | 0
5.34. |  | Regulační ventil, 10 – 200 g/h, řízení 4 .. 20 mA, regulační ventil k zajištění bezrázového dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 65. | ks | 1 |  | 0
0
|  | C – Dojezdový bazén, teplota 28°C, Q = 120 m3/h |  |  |  | 0
5.35. |  | injektor, typ B | ks | 1 |  | 0
5.36. |  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | ks | 1 |  | 0
5.37. |  | rušič vakua | ks | 1 |  | 0
5.38. |  | Rotametr 50 – 1000 g/h | ks | 1 |  | 0
5.39. |  | zpětná klapka s kuličkou 8/12 | ks | 1 |  | 0
5.40. |  | PVC spojka - Redukce 8/12 – 12/16 | ks | 1 |  | 0
5.41. |  | PE hadička 8/12 | m | 20 |  | 0
5.42. |  | Regulační ventil, 50 – 1000 g/h, řízení 4 .. 20 mA, regulační ventil k zajištění bezrázového dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 65. | ks | 1 |  | 0
0
5.43. |  | Celková montáž, tlak. zkouška systému, revize, zprovoznění, zaškolení obsluhy, doprava | kpl | 1 |  |  | 0
5.44. |  | Kotvící materiál – chlorovna a rozvody | kpl | 1 |  | 0
5.45. |  | Bezpečnostní vybavení pro obsluhu chlorovny (2osoby) | kpl | 1 |  | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 6.Potrubní rozvody
KOUPALIŠTĚ DUBICE - VENKOVNÍ BAZÉN
0
|  |  | A.č.: | D7X
|  |  | Z.č.: | 210026E
PS 101 - Bazénová technologie
Soupis prací
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | D | POČET | J. CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
6. | Potrubní rozvody
6.1. |  | Potrubí a tvarovky PPR vč. upevňovacího a montážního | m | D32 | 6 |  | 0
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, |  |  |  |  | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, | m | D63 | 32 |  | 0
|  | závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro |  |  |  |  | 0
|  | potrubí PPR, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových | m | D50 | 39 |  | 0
kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů
|  | uzavíracích zpětných klapek. | m | D75 | 16 |  | 0
0
0
6.2. |  | Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního | m | D25 | 11 |  | 0
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, |  |  |  |  | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, | m | D32 | 25 |  | 0
|  | závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro |  |  |  |  | 0
|  | potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových | m | D40 | 291 |  | 0
|  | kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů |  |  |  |  | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla | m | D50 | 60 |  | 0
|  | a čističe. |  |  |  |  | 0
|  |  | m | D63 | 269 |  | 0
0
|  |  | m | D75 | 35 |  | 0
0
|  |  | m | D90 | 306 |  | 0
0
|  |  | m | D110 | 881 |  | 0
0
|  |  | m | D125 | 48 |  | 0
0
|  |  | m | D140 | 76 |  | 0
0
|  |  | m | D160 | 314 |  | 0
0
|  |  | m | D200 | 330 |  | 0
0
|  |  | m | D225 | 47 |  | 0
0
|  |  | m | D250 | 26 |  | 0
0
|  |  | m | D315 | 234 |  | 0
0
|  |  | m | D400 | 1 |  | 0
0
|  | Průhledítko | m | D63 | 9 |  | 0
0
0
6.3. |  | Potrubí a tvarovky PVC-C vč. upevňovacího a montážního
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, | m | D40 | 21 |  | 0
T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení,
|  | závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro | m | D63 | 7 |  | 0
|  | potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových |  |  |  |  | 0
|  | kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů | m | D110 | 25 |  | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla |  |  |  |  | 0
a čističe.
6.4. |  | Potrubí a elektrotvarovky PE vč. upevňovacího a montážního | m | D20 | 248 |  | 0
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, |  |  |  |  | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, | m | D25 | 171 |  | 0
závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro
|  | potrubí PE, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových | m | D32 | 143 |  | 0
|  | kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů |  |  |  |  | 0
|  | uzavíracích zpětných klapek. | m | D40 | 43 |  | 0
0
|  |  | m | D50 | 144 |  | 0
|  |  | m | D63 | 23 |  | 0
0
|  |  | m | D75 | 1 |  | 0
|  |  | m | D90 | 36 |  | 0
|  |  | m | D110 | 1 |  | 0
0
6.5. |  | Potrubí a tvarovky KG vč. upevňovacího a montážního | m | D110 | 15 |  | 0
|  | materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, |  |  |  |  | 0
|  | T-kusy, kolena, redukce, úchyty pro potrubí KG, konzoly, úchyty | m | D160 | 37 |  | 0
a závitové tyče.
|  |  | m | D200 | 3 |  | 0
0
|  |  | m | D250 | 112 |  | 0
0
|  |  | m | D315 | 236 |  | 0
0
|  |  | m | D400 | 67 |  | 0
0
6.6. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky, doprava | ks |  | 1 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 7.Vodní hrátky - S.T.
KOUPALIŠTĚ DUBICE - VENKOVNÍ BAZÉN
0
|  |  | A.č.: | D7X
|  |  | Z.č.: | 210026E
PS 101 - Bazénová technologie
Soupis prací
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
7. | Stávající technologie - Vodní hrátky
7.1. |  | Polypropylenová akumulační nádrž | ks | 1 |  | 0
|  | - užitný objem4, 5m3 |  |  |  | 0
|  | -samonosná vč. přírub a vypouštění |  |  |  | 0
|  | - součástí je horní vlez 600x600mm a snížené místo pro vypouštění |  |  |  | 0
|  | 500x500mm, |  |  |  | 0
|  | - montáž na místě |  |  |  | 0
7.2. | D.17 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN40 | ks | 1 |  | 0
0
7.3. | D.18 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN40 | ks | 1 |  | 0
0
7.4. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PVC-C, PPR, PE a KG |  |  |  | 0
|  | viz. samostatný list Potrubní rozvody |  |  |  | 0
0
7.5. |  | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
7.6. |  | Demontáž a zpětná montáž stávající technologie | ks | 1 |  |  | 0
0
|  | Uvedení do provozu, doprava | ks | 1 |  |  | 0
0
7.7. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  |  | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Silnoproud a MaR není součástí této nabídky.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 8.Úpravna vody
KOUPALIŠTĚ DUBICE - VENKOVNÍ BAZÉN
0
|  |  | A.č.: | D7X
|  |  | Z.č.: | 210026E
PS 101 - Bazénová technologie
Soupis prací
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
8. | Úpravna vody
8.1. |  | Vysokokoncentrační a vícesekční generátor ozonu o výkonu 100 g O3/h, | ks | 1 |  | 0
|  | generátor vyvíjející ozon do celoskleněných trubic, |  |  |  | 0
|  | senzory, vstupní elektro ventil, měření rozpuštěného ozonu, |  |  |  | 0
|  | ozonizační čerpadlo, prací čerpadlo, reakční a odplyňovací |  |  |  | 0
|  | nádrž materiál nerez 316 L + pasivace s příslušenstvím 1 ks, filtry 1 |  |  |  | 0
|  | ks, filtrační médium, tangenciální odlučovač, statický mixér, zeolit, |  |  |  | 0
řízení úpravny, rozvaděč úpravny, instalační materiál, servopohony
na ventily, dálkový přístup. Automatické praní.
Systém obsahuje automatickou rozebíratelnou sušičku vzduchu v
provedení nerez 316L.
Energetická spotřeba úpravny 4 kW/hod.
Pro samotnou technologie ozonizace bude potřeba 8 m2 (dle PD)
+ akumulační jímky dle tvaru a objemu cca + dalších 8 m2. (dle PD)
|  | - Vstupní a výstupní akumulační jímky řízené |  |  |  | 0
|  | - Doprava + montáž + zprovoznění + propojení |  |  |  | 0
|  | - max. průtok 3 l/s |  |  |  | 0
- požadavky na kvalitu výstupní vody dle vyhl. 252/2004 a 238/2011 Sb.
- podrobný popis principu dle PD (nedílná součást dokumentace)
8.2. | E.1 | Automatická tlaková stanice 2x1,3kW s fr. měničem | ks | 1
vč. tlakové nádoby 10bar, Q= 9 m3/h při H = 37 m
- 230V, IP54
- připojení 2''
0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
Silnoproud a MaR není součástí této nabídky.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 9.Ostatní vybavení
KOUPALIŠTĚ DUBICE - VENKOVNÍ BAZÉN
0
|  |  | A.č.: | D7X
|  |  | Z.č.: | 210026E
PS 101 - Bazénová technologie
Soupis prací
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
9. | Ostatní vybavení
Doplňkové vybavení bazénů:
9.1. |  | Zvedací zařízení pro imobilní - mobilní bazénový zvedák | ks | 1 |  | 0
|  | - nosnost 135 kg |  |  |  | 0
|  | - zdvihání elektrické pomocí baterií |  |  |  | 0
|  | - napájení 24V |  |  |  | 0
|  | - výška zdvihu min. 1880 mm |  |  |  | 0
|  | - materiál nerez RVS 316 |  |  |  | 0
|  | - povrchová úprava KOMAXIT bílá barva |  |  |  | 0
|  | - vč. 3 kotvících prvků do podlahy |  |  |  | 0
9.2. |  | Automatický vysavač pro čištění bazénů do délky 50m, | ks | 1 |  | 0
- čytřmotorový vysavač
- zabudovaný gyroskop - aktivní navigační systém
- čištění dna i stěn bazénu i nad úroveň hladiny
- dálkové ovládání
- 4 čistící kartáče a 2 filtrační sáčky
- min. filtrační schopnost 70um, čistící plocha 1,5m2
- min. výkon čerpadla 34 m3/h
- kabel 40m, otočný čep, který zabraňuje namotání kabelu
- vč. transportního vozíku s možností uložení kabelu
- max. pracovní hloubka 5m
- primární napájení 230V, sekundární napětí max. 29 V DC
- kartáče pro hladký povrch bazénu
9.3. |  | Bazénový vysavač pro akumulační jímky a malé bazény | ks | 1 |  | 0
9.4. |  | Provedení zkoušek záchytu dle ČSN EN 13451-1, kap.4.7 a přílohy D | ks | 1 |  | 0
|  | a ČSN EN 13451-3, kap. 5.3 a přílohy C vč. vypracování protokolu |  |  |  | 0
|  | u všech bazénů |  |  |  | 0
0
9.5. |  | Havarijní sada | ks | 1 |  | 0
|  | - mobilní plastový box 64l |  |  |  | 0
|  | - odnímatelný nebrzděný podvozek |  |  |  | 0
|  | - box s děleným víkem |  |  |  | 0
|  | - 25ks sorpční rohože |  |  |  | 0
|  | - 4ks sorpční had |  |  |  | 0
- 3ks sorpční polštář
- 1ks rychletuhnoucí tmel REO
- 3ks úložný sáček
- 3ks výstražná nálepka "NEBEZPEČNÝ ODPAD"
- 1ks čelovka
- 1ks ochranné rukavice
9.6. |  | Základní vybavení dílny strojníka | ks | 1 |  | 0
|  | - Pracovní stůl (3x šuplík, skříňka) 1200x600x850mm |  |  |  | 0
|  | - Sada otevřených klíčů 6-32, 12 dílů |  |  |  | 0
|  | - Sada šroubováků plochých a PH , 7 dílů |  |  |  | 0
|  | - Kleště SIKO 250mm |  |  |  | 0
|  | - 1/2" gola sada |  |  |  | 0
|  | - Svěrák YORK 125 mm otočný |  |  |  | 0
|  | - Kladivo 1000g |  |  |  | 0
|  | - Kladivo s výměnnými konci 34mm |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v CZK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0