## Rozpis
Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky
(Příloha č. 2 Smlouvy o dílo)
Rozpis nabídkové ceny
Akce: Dům pro seniory, Na Blatech 3211, Česká Lípa - rekonstrukce kotelny
p.č. | Název činnosti | cena servisu
|  | MJ | množství | j.cena | Cena
Demontáže, bourací práce |  |  |  |  | 0
1 | Demontáž plynového kotle, vč. spalinové cesty | soubor | 1 |  | 0
2 | Demontáž tepelné izolace MIRELON | m | 100 |  | 0
3 | Demontáž armatur přírubových | soubor | 1 |  | 0
4 | Demontáž potrubí ocelového | m | 50 |  | 0
5 | Úprava rozdělovače a sběrače - odříznutí napojení na kotlový okruh řez tr. DN 125 | kpl | 2 |  | 0
6 | Demontáže snímačů a indikátorů MaR, vč. kabelů | soubor | 1 |  | 0
7 | Demontáže přístrojů MaR v rozvaděči | soubor | 1 |  | 0
8 | Průraz pro kouřovod do komínového tělesa | soubor | 2 |  | 0
9 | Vypuštění systému ÚT | soubor | 2 |  | 0
10 | Uzavření, odplynění NTL plynovodu kotelny | soubor | 1 |  | 0
11 | Likvidace tepelných izolací z PE vč. dopravy a skládkovného | t | 0.01 |  | 0
12 | Likvidace kovů vč. dopravy a skládkovného | t | 0.4 |  | 0
13 | Likvidace suti vč. dopravy a skládkovného | t | 0.02 |  | 0
14 | Likvidace ostatního odpadu vč. dopravy a skládkovného | t | 0.02 |  | 0
Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
15 | Plynový kondenzační kotel - D+M maximální tepelný výkon při teplotní spádu 80/60°C 90 až 100 kW, modulační rozsah 20 - 100% vč. pojistného ventilu 4 bar a neutralizačního zařízení | kpl | 2 |  | 0
16 | Kohout kulový - D+M DN 50, max. 180°C při 1MPa | ks | 6 |  | 0
17 | Filtr topenářský - D+M DN 50, PN 16, 130°C | ks | 4 |  | 0
18 | Filtr topenářský - D+M DN 80, PN 16, 130°C | ks | 2 |  | 0
19 | Zpětná klapka - D+M DN 50, PN 16, 130°C | ks | 4 |  | 0
20 | Zpětná klapka - D+M DN 80, PN 16, 130°C | ks | 2 |  | 0
21 | Kulový kohout - D+M DN 80, PN 16, 130°C | ks | 2 |  | 0
22 | Čerpadlo oběhové elektronické - D+M (větev TUV) elektronicky řízené oběhové čerpadlo, DN 32, PN10, max. dopravní výška 6 m, max. průtok 3 m3/hod | ks | 1 |  | 0
23 | Čerpadlo oběhové elektronické - D+M (větev ÚT - východ) elektronicky řízené oběhové čerpadlo, přírubové připojení DN 50, PN16, max. dopravní výška 10 m, jmenovitá dopravní výška 5m, jmen. průtok 16 m3/hod | ks | 1 |  | 0
24 | Čerpadlo oběhové elektronické - D+M (větev ÚT - západ) elektronicky řízené oběhové čerpadlo, přírubové připojení DN 65, PN16, max. dopravní výška 12 m, jmenovitá dopravní výška 7m, jmen. průtok 25 m3/hod | ks | 1 |  | 0
25 | Čerpadlo oběhové elektronické - D+M elektronicky řízené oběhové čerpadlo, přírubové připojení DN 40, PN16, max. dopravní výška 6 m, jmenovitá dopravní výška 4m, jmen. průtok 9 m3/hod | ks | 1 |  | 0
26 | Hydraulický vyovnávač dynamických tlaků samostatně tojící - D+M maximální průtok 12 m3/hod, připojení příruby DN 80 vč. výpustného a automatického odvzdušňovacího ventilu a tepelné izolace | kpl | 1 |  | 0
27 | Kohout kulový výpustný - D+M 1/2" | ks | 10 |  | 0
28 | Trojcestný směšovací ventil - D+M DN 50, Kvs 40 m3/hod | ks | 1 |  | 0
29 | Trojcestný směšovací ventil - D+M DN 40, Kvs 25 m3/hod | ks | 1 |  | 0
30 | Klapka mezipřírubová - D+M DN 80, PN16, 130°C | ks | 12 |  | 0
31 | Klapka mezipřírubová - D+M DN 50, PN16, 130°C | ks | 4 |  | 0
32 | Redukce koncentrická navařovací - D+M DN 125 / DN 80 | ks | 2 |  | 0
33 | Příruba - D+M DN 80 | ks | 12 |  | 0
34 | Příruba - D+M DN 65 | ks | 2 |  | 0
35 | Příruba - D+M DN 50 | ks | 2 |  | 0
36 | Příruba - D+M DN 40 | ks | 2 |  | 0
37 | Trubka DN 80 - D+M vč. tvarovek, závtových přechodů, redukcí | m | 16 |  | 0
38 | Trubka DN 65 - D+M vč. tvarovek, závtových přechodů, redukcí | m | 10 |  | 0
39 | Trubka DN 50 - D+M vč. tvarovek, závtových přechodů, redukcí | m | 8 |  | 0
40 | Trubka DN 40 - D+M vč. tvarovek, závtových přechodů, redukcí | m | 4 |  | 0
41 | Trubka DN 32 - D+M - provizorní napojení kotlů na původní kotlový okruh vč. tvarovek, závtových přechodů, redukcí | m | 10 |  | 0
42 | Upevňovací systém pro potrubí (konzole, objímky, závěsy, žlaby, kotvy atd.) - D+M | kpl | 1 |  | 0
43 | Tepelná izolace - D+M pro tr. DN 125, tl. 80 mm | m | 10 |  | 0
44 | Tepelná izolace - D+M pro tr. DN 80, tl. 50 mm | m | 50 |  | 0
45 | Tepelná izolace - D+M pro tr. DN 65, tl. 50 mm | m | 6 |  | 0
46 | Tepelná izolace - D+M pro tr. DN 50, tl. 50 mm | m | 50 |  | 0
47 | Ezpanzní nádoba - montáž montáž stávající expanzní nádoby 200 l - vč. D+M připoj. armatur | ks | 2 |  | 0
48 | Úpravna vody dle parametrů dodávaných kotlů - D+M | kpl | 1 |  | 0
49 | Drobný montážní, spojovací a těsnící materiál - D+M | kpl | 1 |  | 0
50 | Propláchnutí systému ÚT | kpl | 1 |  | 0
51 | Napuštění systému ÚT s přidáním inhibitoru koroze | kpl | 2 |  | 0
52 | Odvzdušnění systému ÚT | kpl | 2 |  | 0
53 | Uvedení kotle do provozu vč. seřízení a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
54 | Přesun hmot pro ústřední vytápění | kpl | 1 |  | 0
Spalinová cesta |  |  |  |  | 0
55 | Vložkování komínu pro odvod spalin od kondenzačního kotle - D+M výška komínu 5,5 m, vložka plastová PP, DN 125 | kpl | 2 |  | 0
56 | Kouřovod - D+M sada pro přípojení kondenzačního kotle do komínu (přívod vzduchu z prostoru kotelny) - materiál kouřovodu plast PP DN 100(110) , spád min. 3% do kotle | kpl | 2 |  | 0
57 | Odvod kondenzátu od kotlů do podlahové vpusti - D+M | kpl | 1 |  | 0
58 | Přesun hmot pro spalinové cesty | kpl | 1 |  | 0
Plynovod |  |  |  |  | 0
59 | Havarijní uzávěr plynu membránový- D+M DN 65, PN16, přírubový, bez napětí uzavřený, ovládání dle MaR (230 nebo 24 V) | ks | 1 |  | 0
60 | Příruba - D+M DN 65 | ks | 1 |  | 0
61 | Úprava plynovodu za hlavní uzávěrem kotelny pro osazení havarijního uzávěru | kpl | 1 |  | 0
62 | Napojení kotlů na rozvod plynu v kotelně | kpl | 2 |  | 0
63 | Trubka DN 32 - D+M | m | 3 |  | 0
64 | Trubka DN 25 - D+M | m | 2 |  | 0
65 | Kohout kulový pro zemní plyn DN 25 - D+M | ks | 2 |  | 0
66 | Upevňovací systém pro potrubí (konzole, objímky, závěsy, žlaby, kotvy atd.) - D+M | kpl | 1 |  | 0
67 | Drobný montážní, spojovací a těsnící materiál - D+M | kpl | 1 |  | 0
68 | Nátěr plynovodu 1x základ + 2x vrchní barva | kpl | 1 |  | 0
69 | Napuštění a odvzdušnění plynovodu | kpl | 1 |  | 0
70 | Přesun hmot pro plynovody | kpl | 1 |  | 0
Elektroinstalace a MaR |  |  |  |  | 0
71 | Rozvaděč MaR - modul pro ovládáí kaskády 3 kotlů - modul pro ekviterm ovládání 2 směšovaných okruhů ÚT (2x čerpadlo + 2x směšovací ventil) + 1 okruh TV (1x čerpadlo) + ovládání čerpadla cirkulace TV) - modul pro zabezpečení kotelny s 2 stupňovou indikací (koncentrace ZP v kotelně, výskyt CO v kotelně, překročení max. teploty v kotelně, zaplavení kotelny, překročení max. teploty ÚT, minimální tlak vody v ÚT, ovládání havarijního uzávěru plynu, signalizace poruchy sytému, signalizace havárie kotelny, Zapojení tlačítka havarijního vypnutí kotelny) - jištění modulů, čerpadel a servomotorů - rozvaděč umožní dodatečnou montáž modulu pro dálkový přenos dat | ks | 1 |  | 0
72 | Servopohon třícestného ventilu | ks | 2 |  | 0
73 | Detktor koncentrace zemního plynu (2 stupňový) | ks | 1 |  | 0
74 | Detektor koncentrace CO | ks | 1 |  | 0
75 | Teplotní čidlo vnitřní - havarijní teplota kotelny | ks | 1 |  | 0
76 | Teplotní čídlo venkovní - snímač ekvitermní regulace | ks | 1 |  | 0
77 | Příložné teplotní čidlo - topné okruhy + kotlový okruh | ks | 4 |  | 0
78 | Teplotní čidlo do jímky - boilery | ks | 1 |  | 0
79 | Čidlo zaplavení kotelny | ks | 1 |  | 0
80 | Tlakové čídlo - minmální tlak vody v ÚT | ks | 1 |  | 0
81 | Havarijní tlačítko - nástěnná montáž | ks | 2 |  | 0
82 | Úprava rozvaděče kotelny pro napojení rozvaděče MaR - osazení jističe pro přívod k MaR | kpl | 1 |  | 0
83 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
84 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
85 | Kabel CYSY 3x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
86 | Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
87 | Kabel CYSY 5x1,5 mm2 | m | 6 |  | 0
88 | Instalační krabice se svorkovnicemi nástěnná montáž | ks | 30 |  | 0
89 | Instalační lišty | m | 100 |  | 0
90 | Příložný teploměr na potrubí - D+M | ks | 6 |  | 0
91 | Manometr - D+M vč. připojovacích armatur a kondenzační smyčky | ks | 1 |  | 0
92 | Drobný montážní a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
93 | Přesun hmot pro elektroinstlace | kpl | 1 |  | 0
Zednické přípomoce |  |  |  |  | 0
94 | Zednické zapravení otvorů ve stěnách | ks | 2 |  | 0
95 | Přesun hmot pro zednické přípomoce | kpl | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
96 | Realizační projektová dokmentace (dle odst. 2.5.1 SoD) | kpl | 1 |  | 0
97 | Dokumnetace skutečného provedení stavby (dle odst. 2.5.2 SoD) | kpl | 1 |  | 0
98 | Zařízení staveniště (dle odst. 2.5.3 SoD) | kpl | 1 |  | 0
99 | Tlaková zkouška ÚT (dle odst. 2.5.4 SoD) | kpl | 1 |  | 0
100 | Topná zkouška ÚT (dle odst. 2.5.4 SoD) | kpl | 1 |  | 0
101 | Tlaková zkouška plynovodu a zkouška pevnosti plynovodu (dle odst. 2.5.4 SoD) | kpl | 1 |  | 0
102 | Výchozí revize odběr. plynového zařízení (dle odst. 2.5.4 SoD) | kpl | 2 |  | 0
103 | Výchozí revize spalinové cesty (dle odst. 2.5.4 SoD) | kpl | 1 |  | 0
104 | Výchozí revize elektro (dle odst. 2.5.4 SoD) | kpl | 1 |  | 0
105 | Kompletační činnost (dle odst. 2.5.5 SoD) | kpl | 1 |  | 0
106 | Koordinační činnost (dle odst. 2.5.6 SoD) | kpl | 1 |  | 0
107 | Pojištění stavby (dle odst. 2.5.7 SoD) | kpl | 1 |  | 0
108 | Provozní a územní vlivy (dle odst. 2.5.8 SoD) | kpl | 1 |  | 0
109 | Provoz dalšího subjektu (dle odst. 2.5.9 SoD) | kpl | 1 |  | 0
110 | Fotodokumentace (dle odst. 2.5.10 SoD) | kpl | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem vč. 21% DPH |  |  |  |  | 0