## List1
Název veřejné zakázky: „Modernizace VO ve městě Česká Lípa etapa I“ |  | Příloha č.7
Příloha ZD č. 7 - Technické požadavky zadavatele na svítidla
Označení | Parametr nebo vlastnost dle požadavků zadavatele | Účastník vyplní ANO nebo NE
1 | Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozmezí teplot okolního prostředí - 40 °C až + 50 °C.
2 | Svítidlo musí být plochého tvaru bez chladících žeber na vnějším povrchu korpusu svítidla.
3 | Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití.
4 | Svítidlo musí mít na vrchní části korpusu montážní přípravu - plochý prolis, který lze v budoucnu provrtat a do vzniklého montážního otvoru osadit příslušenství jako např. ZHAGA nebo NEMA konektor či soumrakové čidlo.
5 | Svítidlo musí být vybaveno univerzální přírubou umožňující uchycení jak na výložník, tak přímo na stožár o průměru 60 mm, bez použití externího redukčního adaptéru na spojení stožár-svítidlo nebo výložník-svítidlo.
6 | Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli.
7 | Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu a instalace svítidla, svítidlo musí umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár v rozsahu - 15 ° až + 15 ° (krok po max. 5 °), při montáži na výložník v rozsahu - 15 ° až + 15 ° (krok po max. 5 °).
8 | Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické a předřadníkové části svítidla nejméně IP 66.
9 | Stupeň ochrany difuzoru svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 10.
10 | Difuzor svítidla musí být vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru.
11 | Difuzor svítidla musí být k rámu svítidla přichycen přes silikonové těsnění.
12 | Svítidlo musí být vybaveno ventilem pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidla zamezující vniknutí vlhkosti do svítidla.
13 | Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o sdružení LED světelných zdrojů, tzv. COB (Chip On Board).
14 | Náhradní teplota chromatičnosti světelných zdrojů LED musí být 2 700 K.
15 | Index podání barev světelných zdrojů LED musí být alespoň 70.
16 | Světelné zdroje LED musí být vybaveny teplotní ochranou. Při překročení nastavené hraniční teploty LED čipu musí elektronický předřadník svítidla snížit světelný tok svítidla a při delším překročení nastavené hraniční teploty LED čipu celé svítidlo zhasnout.
17 | Svítidlo musí být vybaveno funkcí udržování konstantního světelného toku po dobu životnosti svítidla (CLO).
18 | Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop, tzn., že každá individuální LED musí být osazena identickou optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření.
19 | Svítidla, musí být možné vybavit clonou, která omezí vyzařování svítidla směrem vzad nebo vpřed. Toto příslušenství je důležité pro omezení rušivého světla. Clona musí být instalována uvnitř svítidla a musí umožňovat instalaci ve dvou směrech, tak aby omezovala rušivé světlo směrem za sebe nebo i před sebe.
20 | Z důvodu omezení vzniku rušivého světla musí být podíl dolního toku svítidla 100 %, tzn. podíl horního toku svítidla musí být 0 %. Uvedené platí za podmínky instalace svítidla v úhlu sklonu 0 ° s vodorovnou rovinou.
21 | Po beznástrojovém otevření svítidla musí být elektronický předřadník i LED modul přístupný pro snadnou výměnu přímo provozovatelem soustavy.
22 | Elektronický předřadník svítidla musí být vybaven teplotní ochranou.
23 | Elektronický předřadník svítidla musí být možné programovat pomocí bezdrátové technologie NFC.
24 | Elektronický předřadník svítidla musí mít odolnost proti přepětí nejméně 10 kV (L/N-zem) a 6 kV (L-N).
25 | Svítidlo musí být uzpůsobeno tak, že jej lze připojit přímo na napěťovou úroveň 230 V.
26 | Svítidlo musí být ve třídě ochrany I.
27 | Svítidlo musí být autonomně stmíváno zcela automaticky, podle předem daného časového harmonogramu, na základě vlastního výpočtu středu noci.
28 | Po otevření svítidla musí být obě části stále v pevném spojení, aby při servisování svítidla nedošlo k pádu žádné z nich.
29 | Otevření svítidla musí být možné bez nutnosti použití nářadí.
30 | Svítidlo musí být v otevřené poloze zajištěno aretovatelným mechanismem zabraňující samovolnému zavření svítidla.
31 | Svítidlo musí být vybaveno odpojovačem, který při otevření svítidla automaticky přeruší elektrický obvod.
32 | Pokles světelného toku světelných zdrojů LED po době provozu 100 000 hodin nesmí být větší než 10 %, což je definováno hodnotou L90 @ 100 000 h při teplotě okolí 25 °C.
33 | Poskytovaná záruka na svítidlo jako celek, tj. všechny části, ze kterých se svítidlo skládá, musí být nejméně 5 let.
34 | Těsnění svítidla nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického přítlaku. Po ukončení životnosti svítidla musí být svítidlo snadno rozebratelné, a tudíž i recyklovatelné.
35 | Svítidlo musí být dodáno v šedém barevném provedení.
36 | Uchazeč musí ke svítidlu doložit Prohlášení o shodě (CE).
37 | Uchazeč musí ke svítidlu doložit certifikát o elektromagnetické kompatibilitě (EMC).
38 | Uchazeč musí ke svítidlu doložit protokol o stupni krytí (IP).
39 | Uchazeč musí ke svítidlu doložit protokol o stupni ochrany proti nárazu (IK).
40 | Vlastnosti svítidla musí být doloženy certifikovanou zkušebnou, a to certifikátem ENEC.
41 | Použité LED čipy nesmí mít pokles světelného toku o více než 10% za 100 000h při teplotě 85°C a budícím proudu min. 700mA/čip. Plánovaný pokles se dopočítá podle metodiky TM-21 na základě předloženého LM80 test reportu.
42 | S ohledem na ochranu životního prostředí a zároveň kvalitu svítidel musí uchazeč doložit certifikáty ISO 9001 a ISO 14001 výrobce svítidel.
Dne: | Podpis oprávněné osoby a razítko: