## Rozpis
Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky
(Příloha č. 2 Smlouvy o dílo)
Soupis prací a dodávek - rozpočet
Akce: Rekonstrukce zdroje vytápění MŠ Arbesova, Česká Lípa
p.č. | Název činnosti | cena servisu
|  | MJ | množství | j.cena | Cena
Demontáže, bourací práce |  |  |  |  | 0
1 | Demontáž plynového kotle, vč. spalinové cesty | soubor | 3 |  | 0
2 | Demontáž oěhového čerpadla přírubového (vč. odpojení elektro) | soubor | 1 |  | 0
3 | Demontáž armatur závitových do DN 50 | ks | 20 |  | 0
4 | Demontáž potrubí ocelového do DN 50 | m | 10 |  | 0
5 | Demontáže MaR, vč. kabelů | soubor | 1 |  | 0
6 | Průraz stropem klenbovým (pro kabelové rozvody zařízení MaR) | ks | 1 |  | 0
7 | Průraz stěnou (pro kabelové rozvody zařízení MaR) | ks | 5 |  | 0
8 | Vypuštění systému ÚT | soubor | 1 |  | 0
9 | Likvidace kovů vč. dopravy a skládkovného | t | 0.1 |  | 0
10 | Likvidace suti vč. dopravy a skládkovného | t | 0.01 |  | 0
11 | Likvidace ostatního odpadu vč. dopravy a skládkovného | t | 0.01 |  | 0
Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
12 | Plynový kondenzační kotel - D+M minimální tepelný výkon při teplotní spádu 80/60°C 44 kW minimální tepelný výkon při teplotní spádu 40/30°C 48 kW maximální tepelný výkon 49,9 kW modulační rozsah 20 - 100% emisní třída NOx 6 vestavěné elektronické oběhové čerpadlo vč. napojovací sady na stávající rozvody ÚT a ZP, pojistného ventilu 4 bar a neutralizačního zařízení | kpl | 2 |  | 0
13 | Hydraulický vyovnávač dynamických tlaků samostatně tojící - D+M maximální průtok 9 m3/hod, Kv min. 70, připojení závitové DN 50 vč. výpustného a automatického odvzdušňovacího ventilu a tepelné izolace, montážní sady | kpl | 1 |  | 0
14 | Čerpadlo oběhové elektronické - D+M elektronicky řízené mokroběžné oběhové čerpadlo, závitové připojení světlost DN 25, PN16, max. dopravní výška 6 m, jmenovitá dopravní výška 4m, jmen. průtok 9 m3/hod | ks | 6 |  | 0
15 | Trojcestný směšovací ventil - D+M DN 25, Kvs 10 až 12 | ks | 6 |  | 0
16 | Zpětná klapka - D+M DN 40, PN 16, 130°C | ks | 2 |  | 0
17 | Filtr topenářský šikmý - D+M DN 40, PN 16, 130°C | ks | 2 |  | 0
18 | Zpětná klapka - D+M DN 32, PN 16, 130°C | ks | 6 |  | 0
19 | Filtr topenářský šikmý - D+M DN 32, PN 16, 130°C | ks | 6 |  | 0
20 | Kohout kulový výpustný - D+M 1/2" | ks | 18 |  | 0
21 | Kohout kulový - D+M DN 32, max. 180°C při 1MPa | ks | 24 |  | 0
22 | Kohout kulový - D+M DN 40, max. 180°C při 1MPa | ks | 4 |  | 0
23 | Kohout kulový - D+M DN 50, max. 180°C při 1MPa | ks | 6 |  | 0
24 | Šroubení topenářské přímé - D+M DN 50 | ks | 4 |  | 0
25 | Úprava ÚT pro vložení HVDT odříznutí potrubí, vytvoření závitu atd. | kpl | 1 |  | 0
26 | Úprava ÚT pro úpravu rozdělovače a sběrače odříznutí potrubí, vytvoření závitu atd. | kpl | 12 |  | 0
27 | Úprava ÚT po odstranění stávajícího oběhového čerpadla odříznutí potrubí, vytvoření závitu atd. | kpl | 1 |  | 0
28 | Zaslepení ÚT po odstranění jednoho plynového kotle | kpl | 1 |  | 0
29 | Trubka DN 50 - D+M vč. tvarovek, závtových přechodů, redukcí | m | 10 |  | 0
30 | Trubka DN 40 - D+M vč. tvarovek, závtových přechodů, redukcí | m | 4 |  | 0
31 | Trubka DN 32 - D+M vč. tvarovek, závtových přechodů, redukcí | m | 6 |  | 0
32 | Upevňovací systém pro potrubí (konzole, objímky, závěsy, žlaby, kotvy atd.) - D+M | kpl | 1 |  | 0
33 | Tepelná izolace - D+M pro tr. DN 125, tl. 80 mm | m | 4 |  | 0
34 | Tepelná izolace - D+M pro tr. DN 50, tl. 50 mm | m | 20 |  | 0
35 | Tepelná izolace - D+M pro tr. DN 32, tl. 30 mm | m | 50 |  | 0
36 | Drobný montážní, spojovací a těsnící materiál - D+M | kpl | 1 |  | 0
37 | Rozbor stávající topé vody | kpl | 1 |  | 0
38 | Propláchnutí systému ÚT | kpl | 1 |  | 0
39 | Napuštění systému ÚT s přidáním inhibitoru koroze | kpl | 2 |  | 0
40 | Odvzdušnění systému ÚT | kpl | 2 |  | 0
41 | Uvedení kotle do provozu vč. seřízení a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
42 | Přesun hmot pro ústřední vytápění | kpl | 1 |  | 0
Spalinová cesta |  |  |  |  | 0
43 | Kouřovod - D+M koaxiální potrubí DN125/80 pro přípojení kondenzačního kotle přes obovdovou stěnu budovy, spád min. 3% do kotle | kpl | 2 |  | 0
44 | Odvod kondenzátu od kotlů - D+M | kpl | 1 |  | 0
45 | Čerpadlo kondenzátu - D+M | kpl | 1 |  | 0
46 | Přesun hmot pro spalinové cesty | kpl | 1 |  | 0
Plynovod |  |  |  |  | 0
47 | Napojení kotlů na rozvod plynu v kotelně - D+M vč. napojovací hadice | kpl | 2 |  | 0
48 | Úprava plynovodu pod kotli pro připojení 2 kotlů | kpl | 1
49 | Kouhout kulový pro zemní plyn DN 25 | ks | 2 |  | 0
50 | Trubka DN 25 - D+M vč. tvarovek, závtových přechodů, redukcí | m | 2 |  | 0
51 | Manometr pro NTL plynovod - D+M vč. připojovacích armatur a kondenzační smyčky | ks | 1 |  | 0
52 | Úprava plynovodu pro osazení plynoměru rozteče 280 mm (původní rozteč 250 mm) vč. dodání potřebných armatur a potrubí | kpl | 1 |  | 0
53 | Upevňovací systém pro potrubí (konzole, objímky, závěsy, žlaby, kotvy atd.) - D+M | kpl | 1 |  | 0
54 | Drobný montážní, spojovací a těsnící materiál - D+M | kpl | 1 |  | 0
55 | Přesun hmot pro plynovody | kpl | 1 |  | 0
Elektroinstalace a MaR |  |  |  |  | 0
56 | Rozvaděč MaR - zobrazovací a ovládací modul - modul pro ovládáí kaskády 2 kotlů - modul pro ekviterm ovládání 6 směšovaných okruhů ÚT (2x čerpadlo + 2x směšovací ventil) cirkulace TV) - modul webserver pro vzdálené ovládání MaR s ethernetovým připojením k místní datové síti - jištění modulů, čerpadel a servomotorů | ks | 1 |  | 0
57 | Servopohon třícestného ventilu | ks | 6 |  | 0
58 | Teplotní čídlo venkovní - snímač ekvitermní regulace | ks | 1 |  | 0
59 | Příložné teplotní čidlo - topné okruhy + kotlový okruh | ks | 8 |  | 0
60 | Úprava rozvaděče 1. NP pro napojení rozvaděče MaR - osazení jističe pro přívod k MaR | kpl | 1 |  | 0
61 | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
62 | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 120 |  | 0
63 | Kabel JYTY-O 2x1 mm2 | m | 130 |  | 0
64 | Kabel JYTY-O 4x1 mm2 | m | 120 |  | 0
65 | Kabel UTP Cat. 6 | m | 20 |  | 0
66 | Kabel CYA 6 mm2 | m | 40 |  | 0
67 | Svorka zemnící pro potrubí vč. měděného pásku | ks | 11 |  | 0
68 | Instalační lišta 40x40 | m | 30 |  | 0
69 | Instalační lišta 20x20 | m | 60 |  | 0
70 | Příložný teploměr na potrubí - D+M | ks | 16 |  | 0
71 | Manometr - D+M vč. připojovacích armatur a kondenzační smyčky | ks | 2 |  | 0
72 | Drobný montážní a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
73 | Přesun hmot pro elektroinstlace | kpl | 1 |  | 0
Zednické přípomoce |  |  |  |  | 0
74 | Zednické zapravení otvorů po kabelech | kpl | 1 |  | 0
75 | Zednické zapravení 2 ks kouřovodů | kpl | 1 |  | 0
76 | Zednické zapravení otvoru v obvodové stěně po demontovaném kouřovodu | kpl | 1 |  | 0
77 | Přesun hmot pro zednické přípomoce | kpl | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
78 | Realizační projektová dokmentace (dle odst. 2.5.1 SoD) | kpl | 1 |  | 0
79 | Dokumnetace skutečného provedení stavby (dle odst. 2.5.2 SoD) | kpl | 1 |  | 0
80 | Zařízení staveniště (dle odst. 2.5.3 SoD) | kpl | 1 |  | 0
81 | Tlaková zkouška ÚT (dle odst. 2.5.4 SoD) | kpl | 1 |  | 0
82 | Topná zkouška ÚT (dle odst. 2.5.4 SoD) | kpl | 1 |  | 0
83 | Tlaková zkouška plynovodu a zkouška pevnosti plynovodu (dle odst. 2.5.4 SoD) | kpl | 1 |  | 0
84 | Výchozí revize odběr. plynového zařízení (dle odst. 2.5.4 SoD) | kpl | 2 |  | 0
85 | Výchozí revize spalinové cesty (dle odst. 2.5.4 SoD) | kpl | 1 |  | 0
86 | Výchozí revize elektro (dle odst. 2.5.4 SoD) | kpl | 1 |  | 0
87 | Kompletační činnost (dle odst. 2.5.5 SoD) | kpl | 1 |  | 0
88 | Koordinační činnost (dle odst. 2.5.6 SoD) | kpl | 1 |  | 0
89 | Pojištění stavby (dle odst. 2.5.7 SoD) | kpl | 1 |  | 0
90 | Provozní a územní vlivy (dle odst. 2.5.8 SoD) | kpl | 1 |  | 0
91 | Provoz dalšího subjektu (dle odst. 2.5.9 SoD) | kpl | 1 |  | 0
92 | Fotodokumentace (dle odst. 2.5.10 SoD) | kpl | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem vč. 21% DPH |  |  |  |  | 0