- Zjištěný stav – nálezová část

Pro možnost popisu stavu prvků konstrukcí jsou vazby jednotl. krovů číslované a stav je popsán buďto prvek po prvku pro jednotlivé pozice nebo jsou pod pozicemi uvedené jen jednotlivé nálezy. Konstrukce krovu 3 je vzhled. k obtížné přístupnosti je posouzena jen orientačně, schema vazeb je v příloze.

U krovu obj. 1 jsou číslované původní vazby, vložené prvky jsou zmíněné v poznámce, nová konstrukce pultové střechy není do pozic krovu započítaná a je popsaná jako celek.

U konstrukce obj. 2  jsou číslované krokve na vaznících a krokve ve valbě a dvojice vazníků.

Krov obj. 4 je číslován dokola a stav popsán prvek po prvku v níže uvedené tabulce. Vodorovné prvky jsou hodnoceny vždy směrem dopředu, tj. od nižšího čísla pozice k vyššímu (např. pozednice v úseku mezi vazbami č. 3 – 4 je popsána pod pozicí č. 3).

Pozn. k orientaci v tabulce:

- krov:

v horním vodorovném řádku (zvýrazněném) je uvedeno číslo pozice prvku podle číslování ve schématu, dále všechny prvky zastoupené v konstrukci a poznámka pro případné upřesnění hodnocení nebo uvedení dalších skutečností. V následujících řádcích je uveden stav prvků, které se v jednotlivých pozicích vyskytují – pokud ten který prvek v dané pozici není zastoupen, je vyjádřena jeho absence symbolem „ – „, pokud je pro posouzení nepřístupný, je označen „ N „.

- strop:

v tabulce je v horním řádku uvedeno číslo sondy nebo lokalizace stropních prvků v konstrukci. Dále je uvedeno číslo stropního trámu (ST) a následuje jeho zjištěný stav - ve zhlaví, na hranici uložení na zdivo (vnitřní líc zdi) a v přístupné části volné délky trámu.

Stupeň poškození dřeva prvků je vyjádřen následujícími symboly:

„A“ – dřevo zcela bez poškození, týká se to převážně nově zabudovaného dřeva;

„B“ – dřevo bez poškození nebo povrchově až mělce poškozené (cca do hloubky 1 cm);

„C“ – dřevo hloubkově poškozené (hloubka poškození nad 1 cm /většinou 2-3 cm/, zpravidla však

méně než do 1/3 plochy průřezu posuzovaného prvku);

„C!“ – důraz na hloubkové poškození prvku; výrazně hloubkové poškození;

„D“ – dřevo poškozené nad 1/3 plochy průřezu – silné biotické poškození až úplná destrukce dřeva,

způsobená většinou intenzivním rozvojem dřevokazných hub, případně dřevokazného hmyzu,

nejčastěji čeledi tesaříkovitých /Cerambycidae/;

„B-C“ (respekt. „BC“ v úsporném zápisu), „C-D“ (respekt „CD“) vyjadřují stav mezi uvedenými

stupni, respekt. kolísání stavu v délce posuzovaného prvku /jeho části/;

Na základě uvedené klasifikace poškození lze obecně stanovit následující opatření:

Prvky poškozené povrchově nebo mělce /stav „B“, „B-C“/ je po mechanickém očištění  - odstranění destruované vrstvy, možno ponechat v konstrukci. Bez uvedeného mechanického čištění nebude konzervace prvků účinná, neboť přípravek nepronikne destruovanou vrstvou a neposkytne ochranu již relativně zdravé zóně dřeva.

Hloubkově poškozené prvky /stav „C“, „C!“/ již představují statická rizika a je nutné je staticky posoudit – a případně provést jejich zpevnění vhodnými příložkami, vložením plátu apod./. Prvky silně bioticky poškozené /stav „C-D“, „D“/ bude nutné nahradit (jejich části) novým dřevem.

Dále jsou použity tyto zkratky a symboly:

„N“ – prvek /jeho část/ je nepřístupný

„_“  prvek není v pozici zastoupen

„viz.“ – prvek posouzen pouze orientačně vizuálně (obtížně přístupný)

„ ? „ – nejistota hodnocení stavu (nedostatečný přístup, rozkrytí apod.)

„min.“ – minimálně

I – poškození dřevokazným hmyzem /Insecta/, I – OB: poškození na oblině prvku; I – HR:

poškození na hraně prvku (IČ-poškoz. červotočem, IT-poškoz. tesaříkem, IP-pilořitkou); V.O. –

výletový otvor

H – hniloba  (HH – hnědá hniloba (způsobená celulosovorními dřevokaz. houbami /destrukce dřeva/); VH – vláknitá hniloba (způsobená převážně ligninovorními houbami /koroze dřeva/)

HP – horní plocha prvku, BP – boční plocha prvku, SP – spodní plocha prvku, ZP – zadní plocha

prvku

„poz.“ – pozice (v číslování vazeb krovu)

Označení prvků konstrukce:

PO – pozednice

K – krokev

NM – námětek

VAZ – vaznice  (VAZ-S: střední vaznice; VAZ-V: vrcholová vaznice)

HM – hambalek

VM-K – výměna krokví

VT – vazný trám

SL – sloupek plné vazby

PA – pásek (PA ½ : první je ve směru posuzování od nižší pozice k vyšší

VZ – vzpěra

BED – bednění střechy

ST – stropní trám

R – rákosníkový trám (podhledový trám)

Z.K. – „zední kleště“, respektive ocelový pásek kotvící zdivo k ST

NR – nároží, Ú - úžlabí

Tučně s podtržením jsou vyznačeny plné vazby.

Lomítkem v zápisu stupně poškození prvku je oddělen úsek, pro který platí uvedené hodnocení; např. označení C, I/ B znamená: spodní část prvku stav „C“, poškození dřevokaz. hmyzem, dále stav „B“ . Označení CD, H/ B/ C! znamená: spodní část prvku poškozena ve stupni „C-D“ hnilobou, volná délka (ve střední části) prvku stav „B“ a v horním konci silné poškození dřevokaz. hmyzem ve stupni „C!“.

U prvků, kde je poškozena jen jejich část, je uvedena přibliž. délka (v m) poškozené části – např. CD 0,5m/ B.

Jsou- li v pozici prvky dva (např. pásek – PA), lomítkem je odděleno hodnocení prvního a druhého prvku.

Hodnocení konstrukce krovu se sedlovou střechou je provedeno vždy zde dvou stran- od uliční fasády směrem k vrcholu (hřebenu) a od dvorní fasády směrem k vrcholu; u pultové konstrukce potom pouze z jedné strany.

Vrcholová vaznice (VAZ-V) - pokud se v konstrukci vyskytuje, její sloupek (SL-V) v č. pásků

(PA-V) jsou uváděny pro danou pozici jen 1 x (v rámci hodnocení jedné strany krovu), protože vaznice je ve středu konstrukce.

Zjištěný stav krovů:

Objekt 1

strana do dvora

| č.: | K | VAZ-s | HM1 | HM2 | SL | PA // | PA = | VAZ-v | SL-v | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | B | B | B | B | B, 1x | B, 1x | viz. B | B |  |
| 2 | B | B | B | B | - | - | - | dtto | B |  |
| 3 | B | B | B | B | - | - | - | dtto | - |  |
| 4 | B | B | B | B | - | - | - | dtto | - |  |
| 5 | B, IČ na OB | B | B | B | B | B/ B | B/ B | dtto | BC, IT* | mezi č. 4-5 |
| 6 | B | B | B | B | - | - | - | dtto | - |  |
| 7 | B, lok. BC, IČ OB* | B | B | B | - | - | - | - | B | mezi č.6-7; *) zbytky kůry |
| 8 | B | B | B | B | - | - | - | viz. B | B |  |
| 9 | B | B | B* | B | - | - | - | viz. B | - | *) zkrácený |
| 10 | B, příložka | B | B | B | B | B/ B | B/ B | - | B | mezi č. 9-10 |
| 11 | dtto | B | B | B | - | - | - | viz. B | B | mezi č. 10-11 |
| 12 | dtto | B | B | B | - | - | - | viz. B | - |  |
| 13 | B | B | B | lok. BC, IT z HP | B | B, 1x | B, 1x | - | - |  |

Pozn.: v konstrukci jsou pásky mezi SL a VAZ (ve směru podélné osy krovu): PA // a pásky mezi

SL a HM: PA =

VAZ-v a SL-v jsou dodatečné zpevňující prvky, SL-v jsou vzpírané o spodní HM

strana uliční

| č.: | K | VAZ-s/ PH | HM1 | HM2 | SL | PA // | PA = | VAZ-v | SL-v | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | B | B | B | - (N) | - (N) | - (N) | - | - |  |
| 2 | B | B | B | B |  |  |  | - | - |  |
| 3 | B* | B | B | - + | - | - | - | - | - | *) zkrácená +) vyřez. |
| 4 | dtto | B | B | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | B | B | B* | B | - (N) | - (N) | - (N) | - | - | *) do HM čep. rám pochozí podlahy |
| 6 | B | B | B | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | - | B | B | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | B | N | B | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | min. BC, IT | N | B | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | B | N | B | - | - (N) | - (N) | - (N) | - | - |  |
| 11 | B | N | B | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 | B | N | B | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | B | N | N | - | - (N) | - (N) | - (N) | - | - |  |
| 14 NR | B* | - | - (N) | - | - | - | - | - | - | *) lok. rozvlák, I |
| 15 NR | zhl. C!/ C-C!,IT * | - | zhl. ? C, IT/ B | B | - | - | - | - | - | *) cca 3 m/B |

Pozn.: PH (patrně se nejedná o VAZ-s, nejsou patrné SL, ale není bez rozkrytí podlahy přístup.),

leží přes podhledové trámy s větším profilem (ST).

Nová konstrukce vytváří pultovou střechu (respekt. střešní rovinu s malým sklonem) s uložením krokví (13 krokví) na dělící zeď mezi krovem 1 a krovem 2. Krokve jsou podepřené vaznicí na sloupky uložené přes spodní hambalky.

Stav konstrukce: vše viz. B (potenc. riziko hnilobného poškoz. existuje na horních plochách krokví pod střeš. bedněním, podobně jako u krovu 2 a 3, což lze přesně zjistit až po demontáži bednění, jedná se zpravidla o poškoz. ve stupni BC, max. C).

### Objekt 2

Pultová střecha je tvořena 17 krokvemi nesenými horními pásnicemi vazníků. Krokve jsou v ose nastavované na čepové přeplátování s šikmým seříznutím. U některých vazeb je patrné, že došlo k mechanickému poškození těchto spojů.

Rizikové je uložení krokví na zdivo (označení zdi C), na opačné straně jsou zhlaví krokví bez zazdění (strana D).

Stav krokví (pultových) na straně C:

| K č.: | nálezy poškození | Pozn: |
| --- | --- | --- |
| 1 | zhlaví CD, HH/ líc C!/ ve volné délce poškoz. z HP pod zahnilým BED min. 3 m* | *) po nastavení na zesil. pilířku dělící zdi |
| 2 | zhl. cca C, HH z BP/ líc B/ B | K jsou uloženy na prken. podkladky- u K1, 2 jsou poškoz. |
| 3-8 | B |  |
| 9 | B | K 9 až 17 jsou nastavené na vazníku I |
| 10 | zhl. BC +0,5 m, IT/ B | čerstvé V.O. IT, riziko aktiv. stadia |
| 11 | BC, HH z HP pod BED, BED poškoz. |  |
| 12 | ? B |  |
| 13 | C, HH z HP, cca v délce 4 m/ B |  |
| 14 | ? B |  |
| 15 | C, HH z HP, cca v délce 4 m/ B |  |
| 16 | lok. H z HP, BC cca 2 m |  |
| 17 | zateč v celé délce, riziko lok. poškoz. z HP, ale výraz. poškoz. není patrné | mapy vytváří vyplavené anorgan. látky |

Krokve v úseku valby (strana B) jsou uložené na pozednici (PO) a na K17 pultu:

V úseku 1-4 (po komín) je PO pod úrovní podlahy a obtížně přístup., stav: viz. B

K 5 ulož. na komín, stav: ? zhlaví/ B

K 6 až 25 jsou bez viditel. poškoz. (stav B), PO: B

Stav krokví na straně D:

zhlaví K jsou volná, končí před lícem zdi za vazníkem V; stav: B;

K jsou zatečené ve volné délce v místech prostupů na střechu, výrazné poškození nezjištěno, možné mělké poškoz. HH z HP krokví pod BED.

Stav vazníků:

Strana A

| Vazník č.: | nálezy poškození | Pozn: |
| --- | --- | --- |
| I | - |  |
| II | B/ B; B/ B | horní pásnice vazníků II až V pro ST jsou uložena na zdivo, zhl. zazděné, BP kryté lepenkou; v přístup. části u líce bez poškoz. (stav B) |
| III | B/ B; B/ B |  |
| IV | B/ B; B/ B |  |
| V | vazník pro ST: B/ B: vazník pro K: N, zakrytý instalacemi, probíhá podél zdi |  |

Strana B

| Vazník č.: | nálezy poškození | Pozn: |
| --- | --- | --- |
| I | B; spodní pásnice N- pod podlahou | pouze jeden vazník pro nesení krokví |
| II | B*/ B; B*/ B (pásnice obou vazníků) | II až V jsou dvojice pro K a ST; zhlaví spod. pásnic rozkryta v sondách jen částečně- nad HP trámu je uložen prefabrik. dílec římsy, trám spod. pásnice je zesílen příložkami, BP trámů jsou v přizdění obalené lepenkou |
| III | vazník pro K: B/ B; vazník pro ST: ? C!-CD, HH- pravá příložka poškoz. HH, mycelium dřevokaz. houby/ líc B/ B | zhlaví bude nutné při opravě více rozkrýt- toto nutno provést s ohledem na stabilitu římsy |
| IV | B/ B; B/ B (pásnice obou vazníků) |  |
| V | vazník pro ST: B/ B: vazník pro K: N, zakrytý instalacemi, probíhá podél zdi |  |
| PRV | B | PRV pro nesení závěsu lustru |

Objekt 3:

posouzeno dle možnosti přístupu vizuálně (nízká výška  a malý sklon znemožňují pohyb v patní části): stav, vše viz. B; riziko pouze lokálního poškoz. na hor. plochách krokví pod bedněním, ale stopy po masiv. zatékání nejsou patrné. Nelze vyloučit poškození pozednice dřev. hmyzem  do stupně C- bude možné ověřit a event. prvky očistit po demontáži střechy v patní části krovu.

Objekt 4

| č.: | PO | VAZ | HM | K | VT | SL | VZ | PA | Pozn.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 NR | - | B | B | -/ B* | - | - | - | - | *) k zkrácená kvůli krovu 2 |
| 2 | min. C, IT na SP | - | - | B | - | - | - | - |  |
| 3 | C!-CD, IT od SP* | B | - | B | B | B | - | - | *) profil silně oslabený |
| 4 | dtto* | - | B | B | - | - | - | - | *) riziko aktiv. stad. |
| 5 | C, IT* | B | B | B | B | B | B | B/ B | *) dtto |
| 6 | min. C, IT* | B | B | B | - | - | - | - | *) dtto |
| 7 | dtto | B | B | B | - | - | - | - | *) dtto |
| 8 | B | B | B | B | lok. BC, IČ | B | B | B/ B |  |
| 9 | C!, lok. CD, IT | B | B | BC, lok. I na OB | - | - | - | - |  |
| 10 | C!, IT | B | B | B | B | - | - | - |  |
| 11 | dtto | - | - | B | - | - | - | - |  |
| 12 | dtto | - | - | B | - | - | - | - |  |
| 13 NR | BC-C, IT | B | B | B | lok. BC, IČ | B | - | B |  |
| 14 | BC IT | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | dtto | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 16 | BC/ C!, IT | - | - | B | - | - | - | - |  |
| 17 | CD-D, IT | B | B | B | B | B | - | - |  |
| 18 | C/ BC, IT | B | - | B | - | - | - | - |  |
| 19 | ? B* | B | B | B | lok. BC, IČ | - | - | - | *) riziko mělkého poškoz. od SP |
| 20 | BC, lok. IT | B | - | B | - | B | - | B |  |
| 21 | ? B | - | - | BC, IT | - | - | - | - |  |
| 22 | ? B | - | - | B | - | - | - | - |  |
| 23 NR | C, IT | BC, IT na OB | B | B | B | B | - | - |  |
| 24 | BC, IT | - | - | B | - | - | - | - |  |
| 25 | dtto | - | - | B | - | - | - | - |  |
| 26 | B-BC, IT | BC, IT | B | B | B | - | - | - |  |
| 27 | dtto | B, lok. IT | - | B | - | - | - | - |  |
| 28 | B | dtto | B | B | BC, IT | B | B | B/ B |  |
| 29 | B | - | B | B | - | - | - | - |  |
| 30 | B | - | B | B | - | - | - | - |  |
| 31 | ? B* | B | B | B | B | B | B | B/ B | *) PO za schod. zúžená |
| Tab.- pokračování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č.: | PO | VAZ | HM | K | VT | SL | VZ | PA | Pozn.: |
| 32 | B | B | - | B | - | - | - | - |  |
| 33 | C, IT od SP | B | B | B | B | B | - | B |  |
| 34 | C, HH* | - | - | B | - | - | - | - | *) k poz. č. 35 |
| 35 | D, HH | - | - | B | - | - | - | - |  |
| 36 NR | - | B | B | ? čep/ B* | B | - | - | - | zhl. K jsou zazděné; *)v lípnutí K37 |
| 37 | - | - | BC, H+I | zhl. poškoz. H+I/ B | - | - | - | - |  |
| 38 | - | - | B | čelo N/ B | - | - | - | - |  |
| 39 | - | B | B | dtto | - | - | - | - |  |
| 40 | - | B | B | dtto | - | - | - | - |  |
| 41 | - | B | B | B | - | - | - | - |  |
| 42 | - | B | BC, I na OB | čelo N/ B | - | - | - | - |  |
| 43 | - | B | - | B | - | - | - | - |  |

Pozn.: pomocná konstrukce ve vrchol. části pro nesení dvojitého SL pro nástřešní držák (nyní již nefunkční);

Jedná se o PH položený na HM v poz. č. 28 a 31

Stav PH: C, lok. C!, IT, riziko zhl. VZ do PH

SL, VZ a VAZ: viz. B

Stropy nad 2. NP (pod krovy):

Objekt 1

Podhledové trámy (R) a ST, zhlaví na dělící zdi; na střední podél. zdi nejsou zhlaví zazděná, stav B

| R/ ST č.: | zhlaví | hranice uložení - vnitřní líc zdiva | volná délka (přístupná část) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | B | B | B |  |
| R2 | B | B | B |  |
| R3 | B | B | B |  |
| ST4 | B | B | B | vyšší profil, prvek nese PRV (? VAZ) |
| R5 | B | B | B |  |
| R6 | B | B | B |  |
| ST7 | B | B | B |  |
| R8 | min. C, HH | C, HH | min. 1,2 m C, HH z BP/ B | uvnitř profilu bez poškoz., větší profil |
| R9 | čelo N/ B | B | B |  |
| R10 | čelo N/ B | B | B |  |
| ST11 | dtto | B | B |  |
| R12 | dtto | B | B |  |

Sonda do stropu (v nižší úrovni podlahy):

Rozkryté dva ST ve zhlaví na štítové zdi, stav: B/ B

Objekt 2

Stropní trámy vynášené na spodní pásnice vazníků (13 trámů) jsou zachycené v sondě S1

Tyto průběžné stropní trámy jsou vzájemně spojené krátkými (fošnovými) ST

Sonda S1:

Průběžné ST1, ST2, ST3- stav: uložení N/ B

2x krátký ST fošnový mezi ST1 a zdí A- stav: B/ B

S2: 3x krátký ST fošnový mezi ST1 a zdí A- stav: B/ B; 2x podhledový trám- stav: B/ B

S3:  3x krátký ST fošnový mezi ST13 a zdí B- stav: B/ B; 1x podhledový trám- stav: B/ B

S4: 3x krátký ST fošnový mezi ST13 a zdí B- stav: B/ B

Objekt 3

Sonda poblíž vazníku zachycuje ST ve volné délce; 2x ST- stav: B

Objekt 4

S1

| ST/ R č.: | zhlaví | hranice uložení - vnitřní líc zdiva | volná délka (přístupná část) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST1 | BC, IČ, IT na OB/ B | B | B |  |
| R1 | B | B | B |  |
| ST2 | BC, IČ, IT na HP, OB | BC, IČ | cca 0,1 m BC, I/ B |  |
| R2 | B | B-BC, IT | lok. BC, IT na OB |  |

S2

| ST/ R č.: | zhlaví | hranice uložení - vnitřní líc zdiva | volná délka (přístupná část) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST1 | B | B | B |  |
| R1 | B | B | B |  |
| ST2 | B | B | B |  |
| R2 | B | B | B |  |

Strop 3. NP (u terasy,balkonu)

3.NP-S1

| ST/ R č.: | zhlaví | hranice uložení - vnitřní líc zdiva | volná délka (přístupná část) | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST1 | čelo N/ B | B | B | ST hluboko uložen, na BP je dlab (? druhotně použitý prvek) |
| ST2 | B | B | B |  |
| R2 | N/ B | B | B | sbíjený pomocný prvek |

Hodnocení zjištěných výsledků, doporučená opatření:

Stav krovů je z hlediska poškození biologickými škůdci poměrně příznivý. Co se týče krovu nad objektem 1, nebylo možné posoudit jeho patní část, která probíhá až do dalšího podlaží a nelez zde vyloučit poškození pozednice a zhlaví některých krokví a bude tuto část vhodné posoudit a event. opravit v rámci rekonstrukce objektu. V posuzované přístupné části původní konstrukce bylo zjištěno několik mělkých poškození krokví dřevokaz. hmyzem, které se očistí a nakonzervují. Závažně poškozené je zhlaví, respekt. spodní část  jedné původní nárožní krokve (č. 15) a tuto bude nutné opravit nastavením trámu ve zdravé části. V konstrukci původního krovu byly v rámci provedení střešní roviny pro připojení k obj. 2 vyřezané některé krokve nebo zkrácené, ve vrcholu je pro ztužení přidaná hřeben. vaznice se sloupky- použité jsou sice staré trámy, nicméně není vložená konstrukce provedena tesařsky čistě a bude toto v rámci rekonstrukce potřeba upravit, aby konstrukce působila celistvým dojmem. Připojená pultová střecha z řezaných profilů s původní konstrukcí nekoresponduje. Většímu rozvoji dřevokaz. hmyzu v konstrukci brání jednak poměrně nízká vlhkost trámů a též okolnost, že konstrukce (též ostatní) byla v minulosti pravděpod. konzervována anorgan. přípravkem (např. s obsahem bóru); nicméně doporučuji v rámci oprav a rekonstrukce konzervaci obnovit, opět anorganickým fungi-insekticidním přípravkem v čiré (bezbarvé) verzi.  Stav nové konstrukce je ve vzdušné části bez poškození, krokve jsou do dělící zdi zazděné, ale nejsou zde známky po zatékání, takže významná poškození trámů nepředpokládám.

Konstrukce krovu nad objektem 2 (sál) je jako celek v poměrně dobrém stavu, poškození jsou zde jen lokální, nedošlo zde k plošnému rozvoji dřevokaz. hmyzu. Poškození byla zjištěna především v místech zatékání, což je hlavně z horních ploch krokví pod bedněním a ve styku dřeva se zdivem. Týká se to např. krokve č. 1, která je částečně na dělící zdi (od obj. 1), zhlaví krokví č. 1 a 2. Jedná se o poškození hnědou hnilobou (způsobenou celulosovorními dřevokaz. houbami, dle makroskop. vzhledu poškoz. dřeva se jedná o zástupce čeledi chorošovitých (Polyporaceae). Zhlaví krokve č. 1 je poškozeno závažně a je potřeba zahnilou část trámu odstranit a zpevnit jej vhodnou příložkou. Některé další krokve jsou lokálně poškozené dřevokaz. hmyzem, respektive dřevokaz. hmyzem a hnilobou. Jedná se o krokve č. 10-17 v úseku od zdi „C“. V místě nastavení krokví na vazníku I jsou některé krokve ve zhlaví zahnilé, je možné, že byly použité trámy již se zahnilými konci- tyto ale představují riziko a není vyloučené, že infekce dřevokaz. houby, projevující se na střeš. bednění a horních plochách některých krokví má původ zde. Úsek valby s krátkými krokvemi je v dobrém stavu, nelze vyloučit poškození obtížně přístupné pozednice v úseku od zdi „C“ ke komínu.

Vazníky byly ověřené především v rizikové části uložení trámů na zdivo- toto je provedeno zazděním spodních pásnic zesílených masivními bočními oboustran. příložkami, zhlaví je v zazdění kryto lepenkou (což je poněkud dvojsečné opatření, kdy sice lepenka brání dotaci vody do dřeva při zatečení- pokud ovšem k této stejně dojde /i ve formě kondenzač. vlhkosti/, je ztížený odvod par ze dřeva). Rozkrytí zhlaví je vzhled. ke konstrukci, kdy nad zhlavím jsou uloženy prefabrik. dílce římsy, obtížné a pásnice jsou odhalené jen na boč. plochách příložek. Zjištěno bylo jedno závažné poškození zhlaví- pásnice vazníku III pro strop. trámy na straně „B“. Dřevo je poškozené celulosovorní dřevokaznou houbou, přičemž se na povrchu dřeva a na vnitř. straně lepenky nacházejí zbytky povch. mycelia ve formě malých provazců. Zde byl odebrán vzorek pro mikroskop. šetření. Zhlaví bude potřeba více rozkrýt (na základě stanoveného postupu, aby se předešlo poškození římsy) a provést jeho opravu- doporučuji demontovat poškozenou příložku, po té ověřit stav trámu samotné pásnice, tuto opravit /bude- li poškozená/ a po konzervaci dřeva ukotvit novou příložku. Současně se odstraní kontamin. lepenka a případné mycel. útvary z trám. lože- toto se následně fungicidně ošetří postřikem. Po provedení tesařských oprav bude pro dlouhodobé využití konstrukce vhodné obnovit preventivní fungi-insekticidní nátěr (po očištění konstrukce od prachových usazenin a nánosů).

Krov objektu 3 není viditelně významně poškozený, při výměně střeš. krytiny se ověří krokve z horních ploch pod bedněním a provedou se případné opravy. Po očištění povrchu trámů bude vhodné provést nový preventivní konzervač. nátěr.

Krov objektu 4 je jako celek v poměrně dobrém stavu, ale vyskytují se zde místa závažného biotického poškození. Jedná se především o pozednici, která je na několika místech silně poškozená dřevokaz. hmyzem (tesaříkem). Z hlediska možnosti provedení oprav je tento typ konstrukce nepříznivý, protože na pozednici jsou  uložené vazné trámy v plných vazbách. Bude nutné připravit schéma opravy- nastavení silně poškozených částí pozednice (týká se to především úseků 3-4; 9-10; 16-17 a 34-35 /zde se jedná o hnilob. poškoz./). V dalších částech je pozednice poškozená dřevokaz. hmyzem mělce až hloubkově, přičemž drtinky v požerkových chodbičkách svědčí o aktivní přítomnosti brouka v konstrukci. Zde je potřeba provést mechanické očištění- odstranění nesoudržné degradované vrstvy a následnou účinnou (sanační) insekticidní konzervaci. Profil trámu tak bude změněn a bude narušen vzhled konstrukce- doporučuji proto zvážit výměnu celého prvku pozednice, přičemž pro zachování autent. vzhledu konstrukce je vhodné použít hoblované řezivo, které se účinně preventivně fungi-insekticidně ošetří.

Další prvky konstrukce jsou poškozené jen lokálně a převážně mělce- např. některé vazné trámy a krokve jsou na oblinách mělce poškoz. dřevokaz. hmyzem, postačí provést očištění a následnou konzervaci dřeva. Hloubkově poškozen dřevokaz. hmyzem je ve vzdušné části práh dodatečné stolice pro nesení nástřeš. držáku. Tento již nemá funkci, pokud jej nebude nadále potřeba, doporučuji ho odstranit, jinak je nutné provést opravu prahu a jeho konzervaci.

Po provedení tesařských oprav je pro dlouhodobé využití konstrukce potřeba provést její konzervaci (že v minulosti provedená konzervace dřeva již není zcela účinná je zde patrné na prvku pozednice, který je ve velké míře napaden a poškozen dřevokaz. hmyzem a lokálně ve zhlaví u zdiva též hnilobou). Doporučuji místa s výskytem dřevokaz. hmyzu selektivně ošetřit sanačním insekticidním přípravkem a následně provést plošné ošetření (postřikem) krovu dlouhodobě preventivním fungi-insekticidním přípravkem. Konzervaci musí předcházet očištění povrchu (ometení prachových usazenin a odstranění povrchově chemicky či bioticky korodované dřevní vrstva, která brání dostatečnému průniku konzervantu do dřeva).

Na konzervaci dřeva napadeného dřevokaz. hmyzem, kde je riziko aktiv. stadia, doporučuji použít přípravek s intenzivní (sanační) účinností- nejvíce účinné jsou moderní přípravky s obsahem regulátorů růstu, např. tuzemský výrobek  Lignofix-I-Profi – typové označení dle ČSN 490600-1: IP, 1, 2, 3, S vč. likvidačního účinku na dřevokazný hmyz. Přípravek se dodává jako koncentrát (čirý nebo zabarvený dohněda nebo zelena)  - aplikuje se jako 20% vodný roztok /1:4/. Pro malé ošetřované plochy je k dispozici také aplikační roztok v ½ litrovém balení pro ošetření cca 4-6 m2. Použít lze dále přípravky s obsahem syntetických pyretroidů, např. Lignofix super – typové označení dle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, S, který se aplikuje jako 5% vodný roztok /1:19/ a je lépe nástřik/ nátěr provést dvakrát nebo Bochemit Plus - typové označení dle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, S, P, který se aplikuje jako cca 15% vodný roztok /pro sanaci 1:5/.

Pro dlouhodobou fungi-insekticidní ochranu doporučuji použít přípravek na bázi bóru (a lépe též s obsahem kvartérních amoniových solí, které zajišťují nevyluhovatelnost účin. látek při krátkodobých zatečeních- vhodné zvláště v případě zakrytí konstrukce např. vestavbou, kdy nebude nadále možnost kontroly stavu), k dispozici jsou např. Adolit BAQ (dříve Katrit BAQ) – typové označení dle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, SP. Přípravek se aplikuje jako vodný, min. 10% roztok (ředění 1: 9), aby se docílilo nánosu min. 30g/m2, (hodnoty pro třídy ohrožení 1, 2 ), event. lze u výrobce po dohodě opatřit vyšší koncentrát Adolit BAQ 200, který se ředí 1:19. Dále lze použít přípravek Bochemit QB – typové označení dle ČSN 490600-1: FA, FB, P, IP, 1, 2, 3, D, SP, přípravek se aplikuje jako vodný roztok v min. 10% koncentraci (10-15%) pro docílení min. nánosu 20g/m2, dále Lignofix - E - Profi – typové označení dle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, S, aplikovaný jako vodný, min. 10% roztok pro docílení nánosu 20g/m2 nebo též Boronit Q – typové označení dle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, S. Přípravek se aplikuje jako vodný, 10-20 % roztok. Je k dispozici jako v čiré, hnědé či zelené verzi.

Na ošetření zdiva v místech poškození dřeva prvků v uložení (trámová lože, koruna zdiva v místech poškozené pozednice) jsou vhodné přípravky s obsahem kvartérních amoniových solí, např. přípravek Adolit BAQ 100  - ředění 1: 7 s vodou pro postřik/ nátěr. Nebo Lignofix-E-Profi v ředění 1:9 s vodou. Postřik je potřeba provést vydatně, aby došlo k napuštění podkladu. V případě zpracování do hmoty (fungistatická malta při opravě zdiva) se použije cca 20kg přípravku na 1m3 hmoty – nahradí se jím odpovídající množství vody při přípravě malty.

V případě požadavku zvýšení požární odolnosti dřevěné konstrukce /případně její nezakryté části/ doporučuji použít přípravky na bázi zpěnitelných komponentů. Z tuzemských výrobků lze doporučit přípravek Flamgard /respekt. Flamgard transparent – průhledný, zachování vzhledu dřeva s jeho texturou/ nebo Dexaryl B, který je také transparentní. Flamgard transparent je dvousložkový – součástí aplikace je krycí polyesterový lak. Dřevo musí mít před aplikací vlhkost max. 10%, což může představovat pro aplikaci na krovu úskalí, neboť vlhkost na povrchu konstrukč. prvků v takovéto expozici bývá vyšší /mění se  s parametry vzduchu, při jeho vysoké vlhkosti vzrůstá/. Dexaryl B je též kryt transparentním lakem, který je součástí aplikace; pro platnost atestu na aplikaci přípravku musí být firma provádějící ochranu autorizována, tuto je oprávněn vydat výhradně výrobce přípravku – fa J. Seidl & spol. Dále je na trhu k dispozici kvalitní zahraniční protipožární přípravek PROMADUR – je transparentní a součástí dodávky je krycí průhledný lak.

Stav stropů, jak je bylo možné posoudit v rozkrytých sondách, je z hlediska poškození biologickými škůdci příznivý. V konstrukci pod krovem obj. 1 bylo zjištěno závažné poškození u jednoho podhledového trámu hnilobou, ale profil trámu není významně v uložení oslaben (v místě vnitř. líce zdiva) a pravděpod. postačí jeho mechanické očištění (přitesání) a fungicidní konzervace. V sondě stropu s nižší úrovní nebylo poškození stropnic zjištěno.

V konstrukci stropu obj. 2 (sál) jsou použité stropnice vyvěšené na vaznících, zhlaví těchto trámů nebyla v sondě zachycena, trámy nemusí být zazděné; prostor mezi krajovými stropnicemi (č. 1 a 13) a zdivem je doplněn krátkými fošnovými prvky, které byly vč. zhlaví v sondách 1 až 3 zachycené a nebylo zjištěno jejich poškození. Doporučuji otevřít a ověřit stropní konstrukci v úseku zjištěného hnilobného poškození zhlaví vazníku III na zdi B (pod valbou střechy). K většímu rozvoji dřevokaz. hub zde dle stavu krovu a stropu v sondách velmi pravděpod. nedošlo (vlhkost dřeva prvků je nízká a k zatékání dochází jen lokálně, především ve střeš. plášti a podél krajních krokví (č. 1 a 17) v místě zlomu střeš. rovin.

Obdobně v konstrukci stropu obj. 3 nebylo zjištěno v sondě poškození, nicméně jisté riziko existuje především poblíž úžlabí, kde bude vhodné v rámci oprav (malý sklon střechy znemožňuje přístup bez demontáže min. spodní části střeš. pláště).

Konstrukci stropu pod krovem 4 bylo možné posoudit ve dvou sondách v nárožích objektu. V sondě S1 bylo zjištěno napadení a mělké poškození stropních a rákosníkových trámů; profily prvků nejsou závažně oslabené, dřevokaz. hmyz je ale pravděpod. stále v aktivním stadiu a trvá tak riziko jeho dalšího rozvoje. Zhlaví trámů se očistí přitesáním a ošetří intenzivním insekticidem. V sondě 2 nebylo poškození zjištěno, dřevo prvků je čisté a suché; pravděpod. tedy k plošnému rozvoji dřevokaz. hmyzu ve stropní konstrukci nedošlo, ale lze předpokládat poškození ještě u některých prvků- doporučuji ověřit především v úseku hnilobně poškozené pozednice (č. vazeb 34-36).

Na konzervaci prvků poškoz. dřevokaz. hmyzem s rizikem jeho aktivní přítomnosti ve dřevu je vhodné použít sanační insekticidní přípravek, např. uvedený Lignofix I profi, Lignofix super, Bochemit Plus. Pokud bude zjištěno hnilobné poškození ve zhlaví některých strop. (rákosník.) trámů, přičemž nebude profil závažně oslaben, po očištění je vhodné provést konzervaci fungicidem ve formě roztoku s organickým rozpouštědlem nebo lihem, kdy se docílí vyššího průniku konzervantu do dřeva bez nárůstu vlhkosti. K dispozici je např.  Lignofix OH /OH-F/, typové označení dle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, S, Bochemit Lazur, typové označení dle ČSN 490600-1: FB, B, P, IP, 1, 2, 3, D, S.

Na prvcích konstrukce (nepoškozené prvky krovů) bylo provedeno měření vlhkosti dřeva elektrickým odporovým vlhkoměrem WHT – 740 od firmy Elbez.

Teplota a relativní vlhkost vzduchu byla zjištěna přístrojem GFTH 95 od firmy Greisinger.

Naměřené hodnoty jsou následující:

(wP: vlhkost dřeva v povrchové vrstvě prvku, wH: vlhkost dřeva uvnitř profilu prvku – zjištěno pomocí hloubkové sondy cca 3 cm pod povrchem)

krov 1

wP: 13,9; 15,8; 13,9; 14,5; 13,5 %

wH: 13,6 (K); 13,7 (HM); 14,4 (K) %

krov 2

wP: 11,8; 13,0; 11,5; 12,3; 11,9; 12,0; 12,6; 12,7; 14,0; 14,9; 18,5 (PO) %

wH: 11,3 (VZ vazníku); 13,3 (K); 13,2 (pásnice) %

krov 4

wP: 16,8; 14,7; 14,5; 15,4; 16,3; 17,1 (PO) %

wH: 13,6 (SL); 15,1 (K); 17,0 (K) %

stropy

pod krovem 1

wP: 12,3; 12,7; 13,3 %

pod krovem 2

wP: 8,5; 8,7; 7,5 %

Teplota vzduchu v době měření (13.4/ 14.4): 18,5 0C/ 15,5

Relat. vlhkost vzduchu: 40-42%/ cca 51

Hodnoty vlhkosti v povrchové vrstvě dřeva se pohybují v současné době v poměrně širokém rozmezí v jednotlivých konstrukcích a jejich prvcích. Nižší hodnoty jsou v novodobých konstrukcích, kde se v nezateč. Místech pohybuje cca mezi 12-15% a vlhkost ve vnitř. vrstvě dřeva prvků je o něco nižší, kolem 11-13%. Vlhkost u hambalkových krovů je v rozmezí cca 14-17% a to v povrchové vrstvě i uvnitř profilů. Vlhkost stropních trámů je o něco nižší (trámy jsou zakryté a nejsou tak bezprostředně vystavené změnám parametrů okolního vzduchu).

Riziko pro rozvoj dřevokaz. hub představují dlouhodoběji docilované vlhkosti nad 20%. Pro rozvoj dřevokaz. hmyzu postačí však vlhkost již nad 10% - intenzívní rozvoj ale nastává též při vyšších vlhkostech; to dobře koresponduje se zjištěným stavem konstrukce, kde se sice poškození prvků dřevokaz. hmyzem vyskytuje (ve spodní části konstrukce krovu obj. 4), ale k jeho intenzivnímu a plošnému rozvoji doposud nedošlo.

Naměřené hodnoty elektrickým vlhkoměrem je nutno považovat pouze za orientační. Přesné zjištění vlhkosti je v případě potřeby nutné provést gravimetricky (váhovou metodou), jak předpisuje ČSN 49 0103.

Z konstrukce byly odebrány vzorky dřeva V1 (zhlaví vazníku III krovu 2) a V2 (zhlaví R8, krov 1) pro laboratorní šetření. Výsledky šetření jsou tyto:

V1:  na povrchu dřeva se vyskytují v menší míře slabé provazce a povrch. mycelium přecházející v malé rozlité plodnice dřevokaz. houby. Morfologie myceliových hyf odpovídá dřevokaz. houbě z celulosovorní skupiny rodu pornatka (Poria).

V2: dřevo je destruované celulosovorní dřevokaz. houbou substrátového typu, nevyskytuje se povrchové mycelium či jeho útvary umožňující bezprostřed. mikroskop. identifikaci dřevokaz. houby. Makroskop. vzhled poškoz. dřeva nasvědčuje na celulosovorního zástupce rodu pornatka (Poria).

- Závěr

Na základě uvedených výsledků lze konstatovat následující:

Stav krovů je z hlediska poškození dřevokaznými škůdci poměrně příznivý, konstrukce jsou poškozeny jen lokálně, k plošnému rozvoji biotických škůdců doposud nedošlo. Konstrukce byly v minulosti pravděpod. ošetřeny anorganickým přípravkem a vlhkost dřeva je poměrně nízká, což příznivě ovlivnilo biotická rizika. V konstrukci krovu 1 bude nutné opravit poškoz. původní nárožní krokev a jeden podhledový trám. V rámci oprav doporučuji provést úpravy vložené konstrukce (vrcholová vaznice s podpěrami), aby nebyl výrazně narušen vzhled původní historické konstrukce.

V konstrukci krovu 2 (nad sálem) bude potřeba provést opravu některých krokví, které jsou poškozené většinou  z horní plochy bod bedněním, kde místy zatékalo (či stále zatéká). Přesné posouzení krokví bude možné po demontáži bednění, bude se ale většinou jednat jen o mělká, event. lokálně hloubková poškození bez nutnosti většího rozsahu výměn prvků. Dále je potřeba opravit poškozený vazník ve zhlaví. Krov objektu 3 není v rozsahu možné prohlídky poškozený, nelze vyloučit lokál. poškození krokví pod bedněním. Krov obj. 4 je významně poškozen v patní části a bude nutné provést opravu pozednice )nastavení silně poškozených částí nebo její kompletní náhradu). Všechny konstrukce doporučuji po opravách dlouhodobě fungi-insekticidně konzervovat.

Stav stropních konstrukcí ověřených v sondách je příznivý, poškození jsou pouze lokální a mělká- v konstrukci pod krovem obj. 4 jsou v jedné sondě prvky napadené a poškozené dřevokaz. hmyzem, což souvisí s rozvojem dřevokaz. hmyzu v patní části krovu. Pro dlouhodobé využití konstrukce bude vhodné demontovat podlahu a stropní/ rákosníkové prvky očistit, případně opravit a účinně (především insekticidně) konzervovat.